| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | CPHA. 点击此处添加CCS号 |

中国港口协会团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

港口原油储罐浮舱巡检自动检测系统技术要求

Technical requirements for automatic inspection system for floating tank inspection of crude oil storage tanks in ports

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国港口协会发布  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语、定义和缩略语	1

3.1  术语和定义	1

3.2  缩略语	1

4  系统组成	2

4.1  系统构成	2

4.2  系统配置表	2

5  一般要求	2

6  采集设备	2

6.1  摄像机	2

6.2  气体检测仪	3

6.3  云台装置	4

7  存储与传输	4

7.1  智能终端	4

7.2  通信模块	5

7.3  性能要求	5

8  处理与分析	5

8.1  功能要求	5

8.2  性能要求	5

9  综合应用	5

9.1  功能要求	5

9.2  性能要求	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国港口协会提出。

本文件由中国港口协会归口。

本文件起草单位：山东港源管道物流有限公司、交通运输部水运科学研究所。

本文件主要起草人：孙庆峰、王学谦、赵连成、胡克晓、徐春雷、孙宝齐、姜心一、陈春龙、高明远、崔璟琳、戴立远、王钰鑫、杨和、孙晨珲、魏昭、程紫来、曹文胜、邵天增、吴禹峰、赵兰兰、崔长全、李世领

港口原油储罐浮舱巡检自动检测系统技术要求

范围

本文件规定了港口原油储罐浮舱巡检自动检测系统的系统组成、一般要求、采集设备、存储与传输、处理与分析、综合应用等要求。

本文件适用于港口原油储罐外浮舱巡检自动检测系统的开发与使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 12358 作业场所环境气体检测报警仪器 通用技术要求

GB 15322.3 可燃气体探测器  第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器

GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范

GB/T 3836.1 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB/T 4208 外壳防护等级(IP代码)

GB/T 17799.2 电磁兼容 通用标准 第2部分：工业环境中的抗扰度标准

GB/T 17799.4 电磁兼容 通用标准 第4部分：工业环境中的发射标准

GB/T 20936.1 爆炸性环境用气体探测器

GB/T 22239 信息安全技术  网络安全等级保护基本要求

GB/T 28181 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GB/T 28452 信息安全技术 应用软件系统通用安全技术要求

GB/T 35673 工业通信网络 网络和系统安全 系统安全要求和安全等级

AQ 3058 内浮顶储罐检修安全规范

SH/T 3046 石油化工立式圆筒形钢制焊接储罐设计规范

术语、定义和缩略语

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

港口原油储罐浮舱巡检自动检测系统　automatic inspection system of port crude oil external floating roof tank floating cabin

用于检查外浮顶储罐浮舱泄漏状态的智能化系统，通过传感器集成、数据采集和分析技术，实现浮舱密封性的自动化检测与预警。

浮舱　floating cabin

浮顶模块内呈品字形排列的全焊接封闭式蜂巢芯结构单元，相邻模块间设有密封金属胶条，内置隔断板形成密闭浮舱单元，用于提供浮力并防止液体渗入浮顶内部。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

DHCP：动态主机配置协议（Dynamic Host Configuration Protocol）

DNS：域名系统（Domain Name System）

HTTP：超文本传输协议（Hypertext Transfer Protocol）

PPPOE：以太网上的点对点协议（Point-to-Point Protocol over Ethernet）

RTP：实时传输协议（Real-time Transport Protocol）

RTCP：实时传输控制协议（Real-time Transport Control Protocol）

RTSP：实时流协议（Real Time Streaming Protocol）

TCP/IP：传输控制协议/因特网互联协议（Transmission Control Protocol/Internet Protocol）

系统组成

系统构成

港口原油储罐浮舱巡检自动检测系统由采集设备、存储与传输设备、处理与分析系统和综合应用系统组成，如图1所示。

港口原油储罐浮舱巡检自动检测系统组成

系统配置表

港口原油储罐巡检自动监测系统配置表如表1所示。

系统配置表

| 功能类别 | 设备/系统名称 | 主要功能 | 配备/选配 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采集设备 | 摄像机 | 采集图像信息 | 配备 |
|  | 气体检测仪 | 采集气体浓度信息 | 配备 |
|  | 云台装置 | 承载摄像机 | 配备 |
| 存储与传输 | 智能终端 | 显示检测和报警信息 | 配备 |
|  | 通信模块 | 信息通信与传输 | 配备 |
| 处理分析 | 处理分析系统 | 数据存储与智能分析 | 配备 |
| 综合应用 | 综合应用系统 | 数据综合应用 | 配备 |

一般要求

系统操作和运行应符合AQ3058的相关工作规定。

系统电磁兼容性应符合GB/T 17799.2和GB 17799.4的相关规定。

数据访问接口应能与生产系统、管理系统和其他关系型数据库集成,数据应能双向交换和共享。

系统安全要求应符合GB/T 28452的第五级应用软件系统。

敏感数据在存储和传输过程中应进行加密处理，防止数据泄露。

采集设备

摄像机

一般要求

设计应满足GB 50058的相关要求。

应采用本安型防爆布控球，集成高清摄像机、白光补光灯、TF卡存储、大容量锂电池组。

工作时应放置于原油储罐浮舱检查口处。

应采用机内电池供电方式。

功能要求

实时查看并传输储罐浮舱内部视频画面，支持定位、视频录制、图像抓拍、夜视补光、双向对讲、自动扫描和自动巡检等功能。

采集的巡检视频数据应能通过通信模块回传至智能终端和数据处理和分析系统。

应具有存储部件，可本地存储采集的检测数据。

应具备对讲功能，内置喇叭和高灵敏拾音器。

性能要求

摄像机性能应满足表2的要求。

摄像机性能要求

| 序号 | 性能参数 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灵敏度 | 10 m内物体清晰可见 |
| 2 | 有效像素 | ≥2000000 px |
| 3 | 分辨率 | ≥1920×1080 px |
| 4 | 彩色照度 | ≤0.05 Lux |
| 5 | 镜头焦距 | ≥20倍光学变焦 |
| 6 | TF卡 | 双卡，存储容量≥256 G |
| 7 | 电池续航时间 | ≥8 h |
| 8 | 工作温度 | —10 ℃~60 ℃ |
| 9 | 工作湿度 | ≤95% rh |
| 10 | 防护等级 | 不低于GB/T 4208规定的IP66等级 |
| 11 | 防爆等级 | 不低于GB/T 3836.1规定的Ex ib IIC T4 Gb等级 |

输出图片质量应满足表3的要求。

输出图片质量要求

| 序号 | 性能参数 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效像素 | ≥2000000 px |
| 2 | 分辨率 | ≥1920×1080 px |
| 3 | 格式 | 应为JPEG、PNG、BMP等 |
| 4 | 容量 | ≥1MB |

输出视频质量应满足表4的要求。

输出视频质量要求

| 序号 | 性能参数 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效像素 | ≥2000000 px |
| 2 | 分辨率 | ≥1920×1080 px |
| 3 | 格式 | 应为MP4、MOV、AVI等 |

气体检测仪

一般要求

设计应满足GB 15322.3的相关要求。

应采用机内电池供电方式。

工作时应放置于浮舱口内部。

功能要求

应能实时检测有毒有害气体浓度，支持报警和数据记录。

宜采用泵吸或扩散的采样模式。

应能检测CO、H2S、O2、可燃气体等气体浓度。

采集的气体浓度信息应能通过通信模块回传至智能终端和数据处理和分析系统。

应具有存储部件，支持采集的检测数据本地存储。

性能要求

气体检测仪性能应满足表5的要求。

气体检测仪性能要求

| 序号 | 性能参数 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CO检测范围 | 0-1000ppm，符合 GB 12358的相关规定 |
| 2 | H2S检测分辨率 | 0.01ppm，符合 GB 12358的相关规定 |
| 3 | O2检测范围 | 0-100%VOL，符合 GB 12358的相关规定 |
| 4 | 可燃气体检测范围 | 0-100%LEL，符合 GB 12358的相关规定 |
| 5 | 精度 | ≤±3%FS，符合 GB 12358的相关规定 |
| 6 | 响应时间 | T90≤25s，符合 GB 12358的相关规定 |
| 7 | 工作温度 | —20 ℃~50 ℃ |
| 8 | 湿度范围 | ≤95% rh（无凝露） |
| 9 | 防护等级 | 不低于GB/T 4208规定的IP65等级 |
| 10 | 防爆等级 | 不低于GB/T 3836.1规定的EX ib IIC T4 Gb等级 |

云台装置

一般要求

设计应满足GB 50058的相关要求。

应配置摄像机支架、吸盘等配件，应安装方便、稳定牢靠，易操作控制。

功能要求

应能接收智能终端和综合应用系统的云台水平和垂直转动控制命令。

性能要求

云台装置性能应满足表6的要求。

云台装置性能要求

| 序号 | 性能参数 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 旋转范围 | 水平旋转范围为0~360 °，垂直旋转范围为-30 °~+90 ° |
| 2 | 旋转速度 | ≤12 °/s |
| 3 | 控制元件密封性 | 良好 |
| 4 | 防护等级 | 不低于GB/T 4208规定的IP66等级 |
| 5 | 防爆等级 | 不低于GB/T 3836.1规定的Ex ib IIC T4 Gb等级 |
| 6 | 控制误差 | 水平/垂直定位误差≤5 mm |

存储与传输

智能终端

一般要求

应能实时显示采集设备反馈的巡检视频数据和气体浓度信息。

应能接收综合应用系统反馈的原油泄漏和气体浓度报警信息，并显示警告。

功能要求

应能向综合应用系统反馈浮舱舱口编号信息。

应能远程控制云台装置水平和垂直方向转动。

应能远程控制摄像机和补光灯。

应支持采集设备的参数配置,包括但不限于基本参数、视频参数范围、视频参数属性、摄像计划和报警上报。

性能要求

智能终端性能应满足表7的要求。

智能终端性能要求

| 序号 | 性能参数 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应时间 | 对采集设备的远程控制响应时间≤500 ms |
| 2 | 控制距离 | 露天无遮挡≥100 m，穿墙环境≥30 m（符合GB/T 35673工业无线通信距离要求） |
| 3 | 分辨率 | ≥1280×800 px |
| 4 | 电池续航时间 | ≥8 h |
| 5 | 通信方式 | 支持4G/5G、WIFI、蓝牙等 |
| 6 | 防护等级 | 不低于GB/T 4208规定的IP68等级 |
| 7 | 防爆等级 | 不低于GB/T 3836.1规定的Ex ib IIC T4 Gb等级 |

通信模块

一般要求

应满足4G或5G移动通信设计要求。

应具备数据安全校验和网络安全机制，防篡改、防伪造、防冒充。

功能要求

应具备可靠的网络通信功能，稳定传输控制、视频、语音等数据及信号。

应支持加密的数据传输链路。

性能要求

通信模块性能应满足表8的要求。

通信模块性能要求

| 序号 | 性能参数 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络要求 | 通信模块的延时、包丢失率、包误差率、虚假包率应满足GB/T 28181和GB/T 35673的相关要求 |
| 2 | 网络协议 | 满足GB/T 28181的相关要求 |
| 3 | 通讯速率 | ≥10 Mbps/s |
| 4 | 抗干扰能力 | 应符合GB/T 17799.2的相关要求 |
| 5 | 安全要求 | 无线通信安全应满足GB/T22239中的二级或以上要求 |

处理与分析

功能要求

应支持巡检视频、图片、气体浓度报警信息等数据存储。

应具有智能分析功能，自动识别浮舱内部漏油点等异常情况并报警。

应具有双机热备和信息分发等功能。

性能要求

处理与分析系统性能应满足表9的要求。

处理与分析系统性能要求

| 序号 | 性能参数 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 识别准确率 | 白天室外环境下或夜晚光照强度高于150 lx情况下，原油泄漏点识别精确率≥85% |
| 2 | 分析时间 | 原油泄漏点分析时间≤5 s |
| 3 | 系统稳定性 | 具有良好的稳定性与可维护性 |
| 4 | 并发数量 | 支持50个以上用户同时进行操作 |
| 5 | 系统安全 | 具有良好的信息保密性与安全性 |
| 6 | 数据类型 | 支持正常和异常运行数据存储和导出 |
| 7 | 数据存储时间 | 巡检信息应便于核查和存档，管理人员应能追溯巡检作业历史数据，数据存储时长不应少于3个月 |

综合应用

功能要求

应能实时展示巡检作业现场状况。

应支持远程控制采集设备，调度指挥现场作业。

应能远程控制云台装置水平和垂直方向转动，能远程控制摄像机和补光灯。

应支持与前端设备进行语音通话。

应能实时显示采集设备发送的巡检视频数据和气体浓度信息，同时应能接收并显示智能终端发送的浮舱舱口编号信息。

应能够显示识别出的浮舱原油泄漏点，并发出报警信息。

应能够显示气体浓度超过阈值后发出的报警信息。

应支持实时跟踪和显示设备的位置信息。

应能实时展示设备运行状态信息，具有采集设备或智能终端需要维修时发出提示功能。

应具有双机热备和信息分发等功能。

性能要求

综合应用系统性能应满足表10的要求。

综合应用系统性能要求

| 序号 | 性能参数 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显示数量 | 视觉巡检检测展示支持不少于4分屏画面显示 |
| 2 | 视频清晰度 | ≥1080 px |
| 3 | 可扩展性 | 具有可扩展性，应设计功能扩展接口 |
| 4 | 可操作性 | 具有易学性、易安装性、易操作性、易修改性 |
| 5 | 系统运行环境 | 支持Windows、Linux等各种主流操作系统 |
| 6 | 系统运行终端 | 支持IE、Chrome、FireFox、360等主流浏览器，兼容浏览器不同版本 |