中国港口协会团体标准

港口原油储罐浮舱巡检自动检测系统技术要求

（征求意见稿）

编制说明

标准工作组

2025年5月

目  录

1 工作简况	1

2 标准编制的原则和确定标准主要内容的论据	3

3 预期的经济效果、社会效果分析和主要实验分析	9

4 采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况	13

5 与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系	13

6 重大分歧意见的处理经过和依据	14

7 标准过渡期及标准性质的建议说明	14

8 贯彻标准的要求和措施的建议	14

9 废止现行有关标准的建议	14

10 其他应予说明的事项	14

# 1 工作简况

1.1任务来源

根据中港协行函〔2024〕30号文《中国港口协会关于下达<2024年度中国港口协会团体标准化计划>的通知》要求，制定中国港口协会团体标准——《港口原油储罐浮舱巡检自动检测系统技术要求》，标准计划编号为2024-18，由山东港源管道物流有限公司牵头完成该项制定任务。

1.2协作单位

本团体标准的协作单位如下表所示。

| 序号 | 单位名称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 山东港口烟台港集团有限公司 | 0535-6509364 |
| 2 | 中国石油天然气股份有限公司规划总院 | 18500369677 |
| 3 | 交通运输部水运科学研究所 | 010-65290502 |
| 4 | 中安合顺物联网技术（山东）有限公司 | 13181442420 |

1.3主要工作过程

（1）2024年上半年，山东港源管道物流有限公司、山东港口烟台港集团有限公司、中国石油天然气股份有限公司规划总院、交通运输部水运科学研究所、中安合顺物联网技术（山东）有限公司开始组织中港协团体标准《港口原油储罐浮舱巡检自动检测系统技术要求》的前期工作，完成了项目申报书，并成功申报立项。

（2）接受标准制定任务后，山东港源管道物流有限公司、山东港口烟台港集团有限公司、中国石油天然气股份有限公司规划总院、交通运输部水运科学研究所、中安合顺物联网技术（山东）有限公司成立了团体标准《港口原油储罐浮舱巡检自动检测系统技术要求》标准工作组。

（3）2024年下半年开始，标准工作组在山东港口烟台港、山东港口青岛港、中国石油管道局工程有限公司、中海石油宁波大榭石化有限公司、大港油田原油运销公司和南京市交通运输局、生态环境局和应急管理局等地开展实地调研，了解我国原油储罐浮舱巡检自动检测系统建设和应用现状，并召开研讨会就标准内容框架进行讨论；

（4）2025年1月-2月，标准工作组根据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求，多次召开线上线下研讨会，对标准的技术内容进行讨论，确定相关的技术路线和标准内容，编写形成标准工作大纲和标准草案；

（5）2025年3月，标准归口单位中国港口协会组织召开了标准工作大纲评审会，顺利通过评审；

（6）2025年4月-5月，标准工作组根据标准工作大纲评审会的专家意见，修改完善工作大纲，形成工作大纲报批稿，同时修订标准草案，形成标准征求意见稿及编制说明。

1.4标准主要起草人及其所做工作

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 从事专业 | 职称/职务 | 负责工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孙庆峰 | 山东港源管道物流有限公司 | 石油化工 | 高级工程师/总经理 | 总体负责标准研究编写工作 |
| 2 | 王学谦 | 山东港源管道物流有限公司 | 石油化工 | 工程师/经理 | 参与标准第6、7章编写 |
| 3 | 赵连成 | 山东港源管道物流有限公司 | 石油化工 | 工程师/经理 | 参与标准第6、7章编写 |
| 4 | 胡克晓 | 山东港口烟台港集团有限公司 | 石油化工 | 工程师/副部长 | 参与标准第1、3章编写 |
| 5 | 徐春雷 | 山东港源管道物流有限公司 | 石油化工 | 工程师 | 参与标准第8、9章编写 |
| 6 | 孙宝齐 | 山东港源管道物流有限公司 | 石油化工 | 工程师 | 参与标准第8、9章编写 |
| 7 | 姜心一 | 山东港源管道物流有限公司 | 石油化工 | 工程师 | 参与标准第6、7章编写 |
| 8 | 陈春龙 | 山东港源管道物流有限公司 | 石油化工 | 工程师/主任 | 参与标准第6、7章编写 |
| 9 | 高明远 | 山东港源管道物流有限公司 | 石油化工 | 工程师/站长 | 参与标准第6、7章编写 |
| 10 | 崔璟琳 | 山东港口烟台港集团有限公司 | 石油化工 | 工程师 | 参与标准第1、3章编写 |
| 11 | 戴立远 | 山东港源管道物流有限公司 | 石油化工 | 工程师/站长 | 参与标准第8、9章编写 |
| 12 | 王钰鑫 | 山东港源管道物流有限公司 | 石油化工 | 工程师 | 参与标准第8、9章编写 |
| 13 | 杨和 | 山东港源管道物流有限公司 | 石油化工 | 工程师/站长 | 参与标准第8、9章编写 |
| 14 | 孙晨珲 | 山东港源管道物流有限公司 | 石油化工 | 工程师/经理 | 参与标准第6、7章编写 |
| 15 | 魏昭 | 中国石油天然气股份有限公司规划总院 | 石油化工 | 高级工程师 | 参与标准全文编写工作 |
| 16 | 程紫来 | 交通运输部水运科学研究所 | 信息化 | 副研究员 | 参与标准全文编写工作 |
| 17 | 曹文胜 | 交通运输部水运科学研究所 | 信息化 | 副研究员 | 参与标准第6-8章编写 |
| 18 | 邵天增 | 交通运输部水运科学研究所 | 信息化 | 助理研究员 | 参与标准第7-9章编写 |
| 19 | 吴禹峰 | 交通运输部水运科学研究所 | 信息化 | 助理研究员 | 参与标准第7-9章编写 |
| 20 | 赵兰兰 | 中安合顺物联网技术（山东）有限公司 | 安全、信息化 | 中级工程师/经理 | 参与标准全文编写工作 |
| 21 | 崔长全 | 中安合顺物联网技术（山东）有限公司 | 物联网应用技术 | 研发主任 | 参与标准第6-9章编写 |
| 22 | 李世领 | 中安合顺物联网技术（山东）有限公司 | 信息系统 | 技术总监 | 参与标准第7-9章编写 |

# 2 标准编制的原则和确定标准主要内容的论据

2.1 标准编制的原则

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写》给出的规则制定。标准编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则。本标准是在广泛调查研究的基础上制定的，标准明确规范了港口原油储罐浮舱巡检自动检测系统技术要求，以便于促进港口原油储罐浮舱巡检自动检测系统的建设、推广和应用。

本标准编写过程中主要引用下列标准：

GB 12358 作业场所环境气体检测报警仪器 通用技术要求

GB 15322.3 可燃气体探测器  第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器

GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范

GB/T 3836.1 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB/T 4208 外壳防护等级(IP代码)

GB/T 17799.2 电磁兼容 通用标准 第2部分：工业环境中的抗扰度标准

GB/T 17799.4 电磁兼容 通用标准 第4部分：工业环境中的发射标准

GB/T 20936.1 爆炸性环境用气体探测器

GB/T 22239 信息安全技术  网络安全等级保护基本要求

GB/T 28181 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GB/T 28452 信息安全技术 应用软件系统通用安全技术要求

GB/T 35673 工业通信网络 网络和系统安全 系统安全要求和安全等级

AQ 3058 内浮顶储罐检修安全规范

SH/T 3046 石油化工立式圆筒形钢制焊接储罐设计规范

2.2 确定标准主要内容的论据

（1）有关“4 系统组成”

港口原油储罐浮舱巡检自动检测系统由巡检设备、采集与存储和传输设备、数据处理和分析系统和综合应用系统组成。

（2）有关“5 一般要求”

本章规定了港口原油储罐浮舱巡检自动检测系统建设的一般要求，主要包括系统操作和运行应符合AQ3058的相关工作规定，系统电磁兼容性应符合GB/T 17799.2和GB 17799.4的相关规定，数据访问接口应能与生产系统、管理系统和其他关系型数据库集成，数据应能双向交换和共享，系统安全要求应符合GB/T 28452的第五级应用软件系统安全技术要求，敏感数据在存储和传输过程中应进行加密处理，防止数据泄露。

依据：根据系统建设和应用经验，依据《AQ 3058 内浮顶储罐检修安全规范》设定港口原油储罐浮舱巡检自动检测系统的操作和运行要求；依据《GB/T 17799.2 电磁兼容 通用标准 第2部分：工业环境中的抗扰度标准》《GB/T 17799.4 电磁兼容 通用标准 第4部分：工业环境中的发射标准》设定港口原油储罐浮舱巡检自动检测系统的电磁兼容性要求；依据《GB/T 28452 信息安全技术 应用软件系统通用安全技术要求》设定港口原油储罐浮舱巡检自动检测系统的安全要求。

其中：《AQ 3058 内浮顶储罐检修安全规范》规定了内浮顶储罐检修的检修前准备、清罐作业、本体及附属设施检修作业等要求；《GB/T 17799.2 电磁兼容 通用标准 第2部分：工业环境中的抗扰度标准》规定了工业环境中管理信息系统的抗干扰度要求；《GB/T 17799.4 电磁兼容 通用标准 第4部分：工业环境中的发射标准》规定了工业环境中管理信息系统的发射要求；《GB/T 28452 信息安全技术 应用软件系统通用安全技术要求》规定了管理信息系统的安全技术要求，共包括五级应用软件系统安全技术要求。

（3）有关“6 检测设备”

①条款6.1为摄像机

本条规定了摄像机的一般要求、功能要求和性能要求，主要包括设计应满足GB 50058的相关要求；实时查看并传输储罐浮舱内部视频画面，支持定位、视频录制、图像抓拍、夜视补光、双向对讲、自动扫描和自动巡检等功能；10 m内物体清晰可见等。

依据：根据系统建设和应用经验，依据《GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范》设置摄像机的电力装置设计要求。

其中：《GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范》规定了爆炸危险环境电力装置的设计。

②条款6.2为气体检测仪

本条规定了气体检测仪的一般要求、功能要求和性能要求，主要包括设计应满足GB 15322.3的相关要求；应能实时检测有毒有害气体浓度，支持报警和数据记录；CO检测范围符合GB 12358的相关规定；H2S检测范围符合GB 12358的相关规定；O2检测范围符合GB 12358的相关规定；可燃气体检测范围符合GB 12358的相关规定；精度符合GB 12358的相关规定；响应时间符合GB 12358的相关规定等。

依据：根据系统建设和应用经验，依据《GB 15322.3 可燃气体探测器  第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器》设定气体检测仪的设计要求；依据《GB 12358 作业场所环境气体检测报警仪器 通用技术要求》设定气体检测仪的CO、H2S、O2、可燃气体检测范围，以及精度和响应时间。

其中：《GB 15322.3 可燃气体探测器  第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器》规定了工业及商业用途便携式可燃气体探测器的分类、要求、试验、检验规则和标志。《GB 12358 作业场所环境气体检测报警仪器 通用技术要求》5.2.1.1的b)测量上限规定“可燃气体不小于 100% LEL；有毒有害气体不小于 300% OELs,当用于应急检测时,不小于 30% IDLH；氧气不小于 25% VOL。”5.2.1.4的e)示值误差规定“可燃气体：±10%(标准值)或±5%(满量程)；有毒有害气体：±10%(标准值)或±5%(满量程)；氧气：±2%(满量程)”。5.2.4 响应时间规定“可燃气体,扩散式仪器响应时间不大于60s,泵吸式仪器响应时间不大于30s,非接触式仪器响应时间不大于30s；有毒有害气体,扩散式仪器响应时间不大于300s,泵吸式仪器响应时间不大于300s,非接触式仪器响应时间不大于60s；氧气,扩散式仪器响应时间不大于60s,泵吸式仪器响应时间不大于30s,非接触式仪器响应时间不大于20s。”

③条款6.3为云台装置

本条规定了摄像机的一般要求、功能要求和性能要求，主要包括应配置摄像机支架、吸盘等配件，应安装方便、稳定牢靠，易操作控制；应能接收智能终端和综合应用系统的云台水平和垂直转动控制命令；水平旋转范围为0~360 °，垂直旋转范围为-30 °~+90 °等。

（4）有关“7 存储与传输”

①条款7.1为智能终端

本条规定了智能终端的一般要求、功能要求和性能要求，主要包括应能实时显示检测设备反馈的巡检视频数据和气体浓度信息；应支持检测设备的参数配置,包括但不限于基本参数、视频参数范围、视频参数属性、摄像计划和报警上报；对检测设备的远程控制响应时间≤500 ms等。

②条款7.2为通信模块

本条规定了通信模块的一般要求、功能要求和性能要求，主要包括应满足4G或5G移动通信设计要求；通信模块的延时、包丢失率、包误差率、虚假包率应满足GB/T 28181和GB/T 35673的相关要求；网络协议满足GB/T 28181的相关要求；抗干扰能力应符合GB/T 17799.2的相关要求；无线通信安全应满足GB/T 22239中的二级或以上要求。

依据：根据系统建设和应用经验，依据《GB/T 28181 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》《GB/T 35673 工业通信网络 网络和系统安全 系统安全要求和安全等级》设定通信模块的延时、包丢失率、包误差率、虚假包率；依据《GB/T 28181 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》设定通信模块的网络协议要求；依据《GB/T 17799.2 电磁兼容 通用标准 第2部分：工业环境中的抗扰度标准》设定通信模块的抗干扰能力要求；依据《GB/T 22239 信息安全技术  网络安全等级保护基本要求》设定通信模块的安全要求。

其中：《GB/T 28181 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》5.1 网络传输协议要求规定“联网系统网络层应支持 IP 协议,传输层应支持 TCP 和 UDP 协议”，5.5 网络传输质量规定“网络时延上限值为 400 ms；包丢失率上限值为 1x10-3；包误差率上限值为 1x10-4”；《GB/T 35673 工业通信网络 网络和系统安全 系统安全要求和安全等级》；《GB/T 17799.2 电磁兼容 通用标准 第2部分：工业环境中的抗扰度标准》规定了工业环境中的抗扰度要求；《GB/T 22239 信息安全技术  网络安全等级保护基本要求》规定了网络安全等级保护的基本要求。

（5）有关“8 处理与分析”

①条款8.1为系统功能要求

主要包括应支持巡检视频、图片、气体浓度报警信息等数据存储；应具有智能分析功能，自动识别浮舱内部漏油点等异常情况并报警；应具有双机热备和信息分发等功能等。

②条款8.2为系统性能要求

主要包括白天室外环境下或夜晚光照强度高于150 lx情况下，原油泄漏点识别精确率≥85%；原油泄漏点分析时间≤5s；具有良好的稳定性与可维护性等。

（6）有关“9 综合应用”

①条款9.1为系统功能要求

主要包括应能实时展示巡检作业现场状况；应支持远程控制检测设备，调度指挥现场作业；应能远程控制云台装置水平和垂直方向转动，能远程控制摄像机和补光灯等。

②条款9.2为系统性能要求

主要包括视觉巡检检测展示支持不少于4分屏画面显示；视频清晰度≥1080 px；具有可扩展性，应设计功能扩展接口等。

# 3 预期的经济效果、社会效果分析和主要实验分析

3.1预期的经济效果

根据本标准，建立港口原油储罐浮舱巡检自动检测系统，具有显著的经济效益，具体体现在提升巡检效率、降低人力成本、提高安全性、减少管理费用等方面。该系统能够将储罐管控区域内所有巡检的视频图像、气体检测设备监测到的有毒有害气体、作业人员的位置信息、储罐作业现场环境感知、漏油点数据采集及报警信息通过专用网络实时传输到监控中心，实现全面的数据采集、分析和集中展示，具体如下：

（1）提升巡检效率

该系统利用自动化技术将传统人工巡检时间从每5分钟缩短至60秒，显著提高了巡检效率。通过实时数据传输与智能分析，巡检人员能够更快地获取现场信息，及时做出响应，从而大幅提升整体工作效率。

（2）降低人力成本

传统巡检模式依赖人工检查，工作强度大且效率低。而采用该系统后，能够有效减轻工作强度，减少对人工的依赖，降低人力成本。这不仅减轻了巡检人员的负担，还实现了对巡检资源的高效利用。

（3）提高安全性

通过对巡检数据的实时监控和智能分析，该系统能够及时发现并处理潜在的安全隐患。系统的报警信息和环境感知能力，有助于在事故发生前采取预防措施，从而提高储罐区的整体安全性。

（4）减少管理费用

自动检测系统的引入，使得管理流程更加简化与高效，减少了人工管理的复杂性。通过集中展示和存储的数据，管理人员可以快速进行决策，从而降低管理费用，为企业节省开支。

（5）推动企业降本增效

该系统不仅提高了巡检效率和安全性，还通过降低人力成本和管理费用，为企业降本增效提供了有力支撑。这一创新的巡检模式将为企业的长期发展和竞争力提升打下坚固基础。

3.2 预期的社会效果

研究编制《港口原油储罐浮舱巡检自动检测系统技术要求》，在改善巡检条件、提高安全性、增强工作效率、优化职业健康与安全、推动行业技术进步、促进社会安全发展等方面，将做出积极贡献，社会效益显著。

（1） 改善巡检条件

浮顶油罐的危险性较大，浮舱的检查是日常维修计划中的关键环节。以10万立方米的浮顶罐为例，传统巡检方式需要作业人员进入狭小的空间进行检查，给巡检人员带来极大的心理压力和体力消耗。通过建设浮顶储罐巡检智能系统，利用机械化和智能化设备，可以有效改善巡检人员的作业条件，提升作业效率。

（2） 提高安全性

传统巡检过程中，巡查人员面临阴暗、封闭、空气不流通的环境，增加了安全风险。该系统的实施将显著提高巡检安全性，避免人工巡查可能导致的事故和隐患，减少因有毒有害气体泄露带来的安全威胁。

（3）增强工作效率

该系统将传统的人工检查替换为自动化巡检，大幅度提升检查效率。例如，从人工每5分钟检查一个罐体提升至系统支持的60秒检查一个罐体。这种高效的巡检方式将有效降低人力成本和管理费用，为企业降本增效提供有力支撑。

（4） 优化职业健康与安全

通过引入自动检测系统，减轻巡检人员的身体负担，改善其心理健康和工作环境，有助于降低职业病的发生率。这将推动职业健康安全标准的提升，增强员工的工作满意度和安全感。

（5） 推动行业技术进步

港口原油储罐浮舱巡检自动检测系统的建设标志着传统行业向智能化、现代化转型的重要一步，推动整个行业的技术创新。这不仅提升了企业的竞争力，还有助于推动行业标准的升级与社会的可持续发展。

（6） 促进社会安全发展

过提高储罐的安全监控水平和作业效率，该系统将在更大范围内降低事故发生的可能性，增强社会对危化品管理的信任度，为社会的全面发展与安全保障做出积极贡献。

3.3 预期的生态效益

《港口原油储罐浮舱巡检自动检测系统技术要求》的研究编制，将在减少原油泄漏对土壤和水体的污染、降低挥发性有机化合物（VOCs）排放、提高能源利用效率、延长设备使用寿命、支持环境管理和决策等方面产生显著的生态效益。

（1）减少原油泄漏对土壤和水体的污染

传统的人工巡检存在一定的局限性，可能无法及时发现原油储罐的细微泄漏点。而自动检测系统可以实时监测储罐的压力、温度、液位等参数，一旦发现异常，能够迅速发出警报，使工作人员及时采取措施，避免原油泄漏对周边土壤和水体造成污染。减少土壤污染可以保护土壤生态系统，维持土壤的肥力和生物多样性；避免水体污染则有助于保护水生生物的生存环境，防止水生态系统遭到破坏。

（2）降低挥发性有机化合物（VOCs）排放

原油储罐在储存过程中会有一定量的 VOCs 挥发到大气中，对空气质量造成影响。自动检测系统可以通过监测储罐的密封状态和压力变化，及时发现密封不严等问题，采取措施进行修复，从而减少 VOCs 的排放。降低 VOCs 排放有助于改善大气环境质量，减少光化学烟雾等环境问题的发生，保护人类健康和生态系统。

（3）提高能源利用效率，减少能源浪费

自动检测系统能够精确监测原油储罐的运行状态，根据实际情况优化储罐的操作，例如合理控制进油和出油的速度，避免不必要的能源消耗。通过提高能源利用效率，可以减少对化石能源的依赖，降低能源生产过程中对环境的影响，如减少温室气体排放和能源开采对生态环境的破坏。

（4）延长设备使用寿命，减少废弃物产生

通过自动检测系统对原油储罐进行实时监测和维护，可以及时发现设备的潜在问题并进行处理，避免设备因故障而提前报废。延长设备的使用寿命可以减少废弃物的产生，降低对环境的压力。同时，减少设备更换和维修过程中所消耗的资源和能源，也有助于实现可持续发展的目标。

（5）支持环境管理和决策

自动检测系统能够收集大量的实时数据，这些数据可以为港口的环境管理提供有力的支持。通过对数据的分析和评估，管理者可以了解原油储罐运行过程中对环境的影响程度，制定更加科学合理的环境管理措施和应急预案，提高环境管理的效率和水平，更好地保护生态环境。

# 4 采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

本标准为自主创新标准，本标准未采标，本标准属于专业性标准，达到国际先进水平。

# 5 与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

本标准与现行的其它标准没有矛盾，与现行的法律、法规也无冲突和违背。

# 6 重大分歧意见的处理经过和依据

无

# 7 标准过渡期及标准性质的建议说明

本标准是港口原油储罐浮舱巡检自动检测系统的重要技术要求，规范了港口原油储罐浮舱巡检自动检测系统的结构组成与技术要求，建议港口原油储罐浮舱巡检自动检测系统按照此标准进行规划、设计与建设。由于本标准为新编制标准，港口原油储罐浮舱巡检相关人员需要熟悉相关的检测标准，考虑到出版周期，建议标准发布后6个月实施。

# 8 贯彻标准的要求和措施的建议

建议本标准按推荐性技术文件发布。

# 9 废止现行有关标准的建议

无

# 10 其他应予说明的事项

无

标准工作组

2025年5月