| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | CPHA. |

中国港口协会团体标准

T/CPHA XXXX—2025

港口干散货运输车辆洗车平台要求

Specification for washing platform of the terminal dry bulk transport vehicles

（本草案完成时间：2025.7.2）

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

中国港口协会  发布

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 一般要求	4

5 选址与布置	4

6 施工与安装	4

7 设施	4

8 冲洗系统	5

9 污水收集、处理与利用	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国港口协会提出并归口。

本文件起草单位：天科院环境科技发展（天津）有限公司、唐山港集团股份有限公司、山东省港口集团有限公司、太仓武港码头有限公司、厦门港务集团石湖山码头有限公司。

本文件主要起草人：井亮、张春意、李金钊、赵俊、高磊、王晓辉、强霖森、赵浩宇、赵鲁华、孙正文、池浩、陈利钿、易华、赵霞、尹崇志、陈磊、赵传国、杨晟。

港口干散货运输车辆洗车平台要求

范围

本文件规定了港口干散货运输车辆洗车平台的一般要求、选址与布置、施工与安装、设施、冲洗系统、污水收集处理与利用相关技术要求。

本文件适用于港口干散货运输车辆洗车平台的新建、改建和扩建。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50010  混凝土结构设计规范

GB 50013  室外给水设计规范

GB 50014  室外排水设计标准

GB 50015  建筑给水排水设计标准

GB 50208  地下防水工程质量验收规范

GB 50268  给水排水管道工程施工及验收规范

GB 50275  风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范

GB 50335  污水再生利用工程设计规范

GB/T 8487  港口装卸术语

GB/T 18920  城市污水再生利用 城市杂用水水质

JTS 149  水运工程环境保护设计规范

JTS 156  煤炭矿石码头粉尘控制设计规范

JTS 165  海港总体设计规范

JGJ/T 104  建筑工程冬期施工规程

HG/T 20507  自动化仪表选型设计规范

术语和定义

GB/T 8487界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

冲洗系统  washing system

指用于冲洗干散货运输车辆底盘、轮胎粘带物料的成套设备，一般由增压泵、管道、阀门、喷嘴等设备及元件组成。

污水收集系统  sewage collection system

指用于收集、输送、存储洗车平台范围内车辆冲洗废水及雨水的设施，一般由集水沟（槽）、沉淀池等组成。

污水处理系统  sewage treatment system

指用于去除或分离车辆冲洗废水所含固体悬浮物，对废水进行净化以达到回用要求的整套设备、装置和构筑物。

冲洗控制系统  washing control system

指通过自动或半自动方式，依据预设的清洗逻辑和参数，对洗车平台冲洗系统的启停时序、冲洗水供给、关键运行参数（冲洗压力、流量、时间）等进行程序化控制、参数监控与执行机构操作，实现高效冲洗与节水的集成装置。

一般要求

洗车平台应由冲洗系统、污水收集系统、污水处理系统和冲洗控制系统等组成。

洗车平台建设前期应编制设计与施工方案，合理规划平台系统布置，优化设备选型与施工标准。

洗车平台设计与施工应符合港口总体设计要求，外观应简洁美观，与港口建筑物、构筑物及周围环境相协调。

洗车平台建设规模、冲洗效率应根据车辆通行量、场地条件等确定。

洗车平台用水应优先采用中水。

冲洗系统应具备足够的供水压力，设计冲洗强度应重点考虑作业散货货种基础特性。

冲洗时，车辆行进速度一般不超过5km/h，洗车时长不低于30s。

有防冻要求的地区，应做好冲洗系统的防冻措施。

选址与布置

选址

应符合港口总体布局。

应利用现有坚实平整道路，减少港区堆场土地占用。

应优先选择车道宽度、车流量较大的疏港主干道。

应满足供电、供水、污水收集处理或排放的要求。

布置

应沿车辆行进方向布置，道路预留无障碍通道。

出口外侧应保留一定长度道路用于车辆沥水，有条件的港口可设置辅助风干设施。

相关设施、设备应采取就近布置原则，并预留检修空间。

施工与安装

设施施工

施工前，应按照设计方案对定位坐标、关键尺寸、标高控制点等进行核对。

洗车平台应采用现浇混凝土结构，符合GB50010要求，承载力不低于100t。

车辆通道两侧挡墙施工宜与基础施工同步进行，并设置喷淋系统管道支架等预埋件。

污水收集系统集水沟（槽）施工坡度应符合GB50014要求。

沉淀池基础和底板的防渗应符合GB50208要求。

雨季施工应做好排水措施，冬期施工应符合JGJ/T104要求。

设备安装

安装前，应按照设计方案对水泵、管道、自动道闸等组件安装位置进行复核。

冲洗系统水泵安装应符合GB50275要求，管道安装应符合GB50268要求。

冲洗系统喷嘴应均匀安装在车辆通道两侧，喷嘴设置个数、排列方式应根据设计方案确定，冲洗范围应覆盖车轮和车架。

自动道闸应布置于车辆通道出入口。

冲洗控制系统相关组成元件安装应采取防水、防潮措施。

电气线路应敷设于套管、线槽内或设置其他的等效保护设施。

设施

应设置冲洗用水储存设施，有效容积应不低于根据冲洗频次、污水处理效率等条件核定用水量。

车辆通道两侧应设置防水挡墙等设施，高度不低于1.2m。

冲洗废水处理应优先依托现有污水处理厂；不能依托的，应增设污水处理设施。

冲洗系统

水泵、阀门、流量计选型

水泵应优先选用变频泵，扬程应满足冲洗系统供水压力要求。

喷嘴阀门宜优先选用电磁阀，管道阀门宜优先选用电动阀，阀门材质、公称压力及类型应符合GB50015要求。

流量计宜选用电磁流量计，承压能力应满足冲洗系统最大工作压力要求，计量流量宜为满量程的50%~70%。

管道选型

管道材质应采用耐腐蚀管材，符合GB50015要求。

管道承压能力应达到冲洗系统最大工作压力的1.5倍。

喷嘴选型

喷嘴材质应采用耐腐蚀、耐磨损材料。

喷嘴承压能力应满足冲洗系统最大工作压力。

喷嘴出水形状、流量、射流角度应根据冲洗范围、强度、供水压力等条件确定。

冲洗控制

冲洗控制系统应优先自动控制，同时具备手动控制功能。

自动控制应通过感应自动识别车辆，即时控制冲洗系统启停，感应距离应不低于3m。

污水收集、处理与利用

污水收集

冲洗废水宜采用重力流方式进行收集。

车辆冲洗通道底部宜铺装格栅板用于沥水，格栅板承重能力不低于100t。

集水沟（槽）宜采用明沟，便于人工冲洗和清掏。

污水处理

沉淀池应优先采用地下式，有效容积应满足冲洗废水的全部收集。

沉淀池宜设置多级沉淀区，增强泥水分离效果，应符合GB50014要求；泥水分离效果不佳时，应投加混凝剂、助凝剂等药剂强化污水处理效果，应符合GB50335要求。

沉淀池污泥应便于清掏，有条件的港口可配备清掏、压滤设施。

污水利用

污水处理系统出水应全部回用，水质应符合GB/T 18920、JTS156要求。

冲洗系统供水管道应配备过滤器，过滤器的滤网应采用耐腐蚀材料，滤网网孔尺寸应按污水处理系统出水悬浮物粒径、喷嘴最小流通间隙等条件确定。