| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | CPHA. 点击此处添加CCS号 |

中国港口协会团体标准

T/CPHA XXXX—XXXX

码头油气回收在线监测系统技术要求

Technical requirements for vapor recovery online monitoring system of port

征求意见稿

（本征求意见稿完成时间：XXXX年XX月XX日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国港口协会  发布

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	4

4 系统构成与配置	4

5 一般要求	6

6 监测点位布置	7

7 监测设备选型	9

8 数据采集、传输与存储	10

9 数据处理	11

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国港口协会提出并归口。

本文件起草单位：交通运输部天津水运工程科学研究所、浙江省海港投资运营集团有限公司、交通运输部规划研究院、宁波舟山港股份有限公司、宁波实华原油码头有限公司、中国船级社质量认证有限公司、中化兴中石油转运（舟山）有限公司。

本文件主要起草人：彭士涛、崔继宪、颜明东、洪宁宁、邱春霞、朱海霞、余丽、叶寅、邵帅、徐斌、顾明、赵金显、蔡清龙、冯文骥、徐坚国、虞飞白、何泽慧。

码头油气回收在线监测系统技术要求

范围

本文件规定了码头油气回收在线监测系统的系统构成与配置、一般要求、监测点位布置、监测设备选型、数据采集、传输与存储、数据处理等要求。

本文件适用于码头油气回收在线监测系统的设计、开发和使用。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15478 压力传感器性能试验方法

GB 16297  大气污染物综合排放标准

GB/T 20271  信息安全技术 信息系统通用安全技术要求

GB/T 22239  信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

JTS/T 196-12  码头油气回收处理设施建设技术规范

JT/T 1333  码头油气回收船岸安全装置

HJ/T 55  大气污染物无组织排放监测技术导则

HJ 75  固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范

HJ 76  固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法

HJ 212  污染物在线监控（监测）系统数据传输标准

HJ 664  环境空气质量监测点位布设技术规范

HJ 1013  固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法

HJ 1107  排污许可证申请与核发技术规范 码头

HJ 1286  固定污染源废气 非甲烷总烃连续监测技术规范

HJ 1393  环境空气气态污染物（氨、硫化氢）自动监测技术规范

HJ 1405  排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范

HJ 1419  环境空气 非甲烷总烃自动监测系统技术要求及检测方法

HJ 1440  固定污染源废气 苯系物的测定 气相色谱-氢火焰离子化检测器法自动监测系统技术要求及检测方法

JJG 365  电化学氧测定仪检定规程

SJ 20722  热电阻温度传感器总规范

术语和定义

JTS 196-12界定的和下列术语、定义适用于本文件。

- 油气回收在线监控系统  vapour recovery and treatment online monitoring system

实时监测油气码头油气回收处理系统（船岸安全装置、油气回收装置、油气处理装置、油气输送管道系统）运行状态、油气回收处理系统安装区域可燃/有毒气体浓度、码头大气环境质量及气象环境等要素的在线系统，当发现异常时可提醒操作人员采取相应的措施，并能记录、存储、处理和传输监控数据。

系统构成与配置

系统构成

码头油气回收在线监测系统（以下简称在线监测系统）应包括监测点位布设，监测设备，数据采集、传输与存储，数据处理等内容，系统结构见图4.1。数据处理应包括对所采集数据的处理、分析和评估。

码头油气回收在线监测系统结构图

系统功能与配置

在线监控系统应具备监测、预警报警、远程数据通讯、数据传输协议检测等功能，系统功能与配置见表4.2。

系统功能与配置

| 系统配置 | 系统功能 |  |  | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技术指标 |  | 技术要求 |  |
| 监测设备 | 岸船安全装置 | 氧含量 | 采用氧含量传感器进行监测 | ● |
|  |  | 压力 | 采用压力传感器进行监测 | ● |
|  |  | 流量 | 采用气体流量计进行监测 | ● |
|  |  | 温度 | 采用温度传感器进行监测 | ● |
|  | 油气回收处理装置 | 压力 | 采用压力传感器进行监测 | ● |
|  |  | 流量 | 采用气体流量计进行监测 | ● |
|  |  | 液位 | 油气回收吸收塔采用液位计进行监测 | ● |
|  |  | 非甲烷总烃（NMHC）浓度 | 采用气体分析仪对油气回收处理装置进出口处的NMHC浓度进行监测 | ● |
|  | 油气输送管道系统 | 压力 | 采用压力传感器进行监测 | ○ |
|  | 油气回收处理装置区域 | 可燃气体/有毒有害气体 | 应符合现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493）、《油气回收处理设施技术标准》（GB/T 50759） | ● |
|  | 码头厂界大气环境 | 非甲烷总烃（NMHC） | 应符合现行行业标准《环境空气 非甲烷总烃自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 1419） | ● |
|  |  | 特征污染物（硫化氢） | 应符合现行行业标准《环境空气气态污染物（氨、硫化氢）自动监测技术规范》（HJ 1393） | ● |
|  |  | 苯、甲苯、二甲苯（苯系物） | 采用气相色谱-氢火焰离子化检测器法进行监测 | ○ |
|  |  | 其他污染物（PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO等） | 应符合现行行业标准《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 76）等的有关规定 | ○ |
|  |  | 气象环境（温度、湿度、风速、风向等） | 温度：-30℃～+85℃ 湿度：0% RH～100% RH 风速：0 m/s～30 m/s 风向：0°～359° | ○ |
| 系统平台 | 数据预警 |  | 对油气回收船岸安全装置的油气氧含量、油气回收处理装置的非甲烷总烃（NMHC）浓度、可燃气体/有毒有害气体浓度以及码头厂界大气环境污染物浓度等接近相关标准限值时进行预警。 | ● |
|  | 油气回收处理效率分析 |  | 应对油气回收装置进口和出口油气中NMHC浓度进行在线监测，应以≤2min采样间隔监测处理装置进口和出口油气中NMHC浓度，分析油气处理装置处理效率 | ● |
|  | 远程数据通讯 |  | 能够按照规定的内容、格式和时间间隔，将监测数据打包上传到指定地址。上传数据至少应包括：在线监控系统配置数据、监测数据、报警数据、在线监控系统故障数据等内容，数据传输应满足HJ 212的要求。 | ● |
|  | 数据传输协议检测 |  | 具有检测接口，支持检测数据传输协议，用于支持在线监控系统检测软件对在线监控系统上传数据的一致性、报警准确性进行检测 | ● |
|  | 软件、数据安全管理 |  | 仪器受外界强干扰、偶然意外或间歇性断电等情况发生，造成程序中断，应能实现自动启动，自动恢复运行状态并记录出现故障时的时间和恢复运行时的时间。 | ● |
| 注：●为必配项，○为可选配项。 |  |  |  |  |

在线监测系统应具有兼容性、可扩展性、易维护性和良好的用户使用性能，硬件配置宜采用成熟的设备，并留有一定冗余。

在线监测系统宜预留与其他信息平台的接口。

监测系统网络安全应符合GB/T 22239和GB/T 20271的有关规定。

一般要求

在线监测系统主机及各监测/测量器件使用环境应符合下列规定。

在线监测系统主机及各监测/测量器件在室外环境下使用时，应采取有效手段保证系统总成和零部件有效可靠运行。

在线监控系统主机及各监测/测量器件在以下条件中应能正常工作。

  - 室内环境温度：（0～40）℃；室外环境温度（-30～60）℃；

相对湿度：≤90%；

大气压：（80～106）kPa；

供电电压：AC（380±38）V，（50±1）Hz。

特殊环境条件下，仪器设备的配置应满足当地环境条件的使用要求。

在线监控系统的监测/测量器件应具有产品质量证明文件、检验检测机构出具的检验证书或检测报告，文件内容和性能参数应满足国家现行有关标准和设计文件的要求。

在线监测系统中相关监测/测量元器件性能应不受环境光线和电磁辐射的影响，且防爆等级要求应满足GB/T50759、JTS 196-12、JT/T 1333的有关规定。

在线监控系统中相关监测/测量器件外壳或外罩应具有耐腐蚀、密封性强、防尘、防雨的特性，且应具有漏电保护装置，具备良好的接地措施，可防止雷击等对系统造成损坏。

在线监控系统的监控主机上应具有产品铭牌，铭牌上应标有仪器名称、型号、防爆标志、生产单位、出厂编号、制造日期等信息。

在线监控系统仪器表面应完好无损，无明显缺陷，各零部件连接可靠，各操作键、按钮使用灵活，定位准确。

在线监控系统主机面板应显示清晰，涂色牢固；字符、标识易于识别，不应有影响读数的缺陷，不应有明显的响应延迟。

监测点位布置

在线监测系统的各监测/测量元器件应布置在岸船安全装置、油气回收装置、油气处理装置、油气回收处理装置布设区域、厂界等位置，具体点位布置要求及对应监测指标见表2。

在线监测系统监测点位设置

| 序号 | 监测设备 | 监测点位设置 | 监测参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧含量传感器 | 岸船安全装置 | 油气氧含量 |
| 2 | 压力传感器 | 岸船安全装置、油气回收处理装置、油气输送管道系统 | 油气压力 |
| 3 | 气体流量计 | 岸船安全装置、油气回收处理装置 | 油气流量 |
| 4 | 温度传感器 | 油气回收处理装置 | 油气温度 |
| 5 | 液位计 | 油气回收处理装置 | 油气液位 |
| 6 | 气体分析仪 | 油气回收处理装置 | NMHC浓度 |
| 7 | 可燃气体/有毒有害气体监测仪 | 油气回收处理装置安装区域 | 可燃气体/有毒有害气体浓度 |
| 8 | 码头大气环境监测设备 | 码头厂界 | 非甲烷总烃NMHC、其他特征污染物（H2S）、苯系物（苯、二甲苯）、环境空气质量（PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3等） |
| 9 | 气象监测设备 | 码头内 | 气象参数（温度、湿度、风速、风向等） |

流量监测点应优先选择在岸船安全装置、油气回收装置、油气处理装置进出口垂直管段。油气流量监测点位布置时注意进、出气孔位置、气体流动方向的箭头标识，并应符合下列规定：

- 监测点位应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，应设置在距离弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径和距上述部件上游方向不小于3倍直径处。当安装位置不能满足上述要求时，应尽可能选择在气流稳定的断面，并采取措施保证采样断面油气分布相对均匀，监测断面无紊流，且安装位置前直管段的长度必须大于安装位置后直管段的长度；

直管段打孔、设备安装等操作尽量远离易燃易爆等危险场所，在安全区域完成以上工作后再重新装回原位置。

压力监测点宜布置在岸船安全装置、油气回收装置、油气处理装置进出口管线以及油气输送管道便于安装、维护的位置，应符合现行行业标准JTS 196-12的有关要求。

氧含量监测点位宜分别布置在船岸安全装置主管道的出气端之前以及进气端与惰气进气管之间的主管道上，应符合JTS 196-12、JT/T 1333的有关要求。

温度监测点位宜布置在油气回收装置、油气处理装置进出口管线便于安装、维护的位置，应符合JTS 196-12的有关要求。

液位监测点宜布置在油气回收吸收塔填料层的上、下段，应符合JTS 196-12的有关要求。

油气回收处理设施布置的区域内应设置可燃气体或有毒气体监测装置，可燃气体或有毒气体报警装置应符合GB/T50493的有关规定。

油气回收处理装置非甲烷总烃（NMHC）浓度监测点位应满足HJ 1286的有关规定。

码头厂界大气环境监测点位布设应符合HJ/T 55、HJ 664、HJ 1107、HJ 1405的有关规定。

在线监测系统平台宜布置码头中控室内部，方便现场人员随时查看了解各仪表参数以及预报警信息。

监测设备选型

油气回收处理装置运行状态在线监测设备应包括氧含量传感器、流量传感器、压力传感器、温度传感器、液位计、NMHC浓度气体在线监测装置等。

码头厂界大气环境在线监测设备应包括非甲烷总烃（NMHC）在线监测装置、特征污染物在线监测装置、其他污染物在线监测装置以及气象环境在线监测仪等。

流量传感器的选型应符合GB/T 32201、JT/T 1333的有关规定，测量精度不大于1%。

压力传感器应的选型应GB/T 15478、JT/T 1333的有关规定，测量精度为0.1%。

氧含量传感器的选型应符合JT/T 1333、JJG 365的有关规定，测量精度1%。

温度传感器的选型应JT/T 1333、SJ 20722的有关规定，测量精度0.1%。

液位计的选型应符合JTS 196-12的有关要求。

油气回收处理装置进出口处的NMHC浓度气体在线监测装置的选型应符合HJ 1286等的有关规定，测量精度±2% FS。

码头厂界大气环境监测设备应符合HJ 75、HJ 76、HJ 1419、HJ 1440等的有关规定。

特征污染物在线监测装置应符合HJ 1393的有关规定。

码头装船作业过程中NMHC泄漏排放监测宜采用地面监测站与红外相机组合方式，且具备实时输出监测数据功能。

油气回收处理装置区域的可燃气体或有毒气体检测器应GB/T 50493、GB/T 50759的有关规定。

数据采集、传输与存储

数据采集

数据采集应包括码头油气回收处理系统的氧含量、压力、流量、温度、尾气排放中非甲烷总烃（NMHC）浓度等关键运行参数和可燃气体/有毒有害气体浓度，码头厂界大气环境中非甲烷总烃（NMHC）、特征污染物、苯系物、其他污染物等污染物浓度以及气象参数，并应具有完整性。

数据采集应具备自动与手动补传数据的功能。

厂界内大气环境监测数据浓度单位应符合GB 16297、GB 20950的有关规定。

码头厂界大气环境质量监测的数据采集频率、数据单位、数据质量、数据审核与处理应符合相应污染物在线监测现行标准的有关规定。

数据传输

数据传输应综合考虑数据传输需求、传输距离、成本约束、电磁环境、已有网络覆盖等因素，并使用加密算法进行数据传输。

油气回收处理系统的氧含量、压力、流量、温度、尾气排放中非甲烷总烃（NMHC）浓度等关键运行参数和可燃气体/有毒有害气体浓度的监测数据应采用有线传输方式，码头厂界大气环境中非甲烷总烃（NMHC）、特征污染物、其他污染物等污染物浓度和气象环境的监测数据宜灵活选取无线、有线传输方式或两者组合方式。

数据传输内容至少包含氧含量、压力、流量、温度、尾气排放中非甲烷总烃（NMHC）浓度、可燃气体/有毒有害气体浓度以及码头厂界大气环境中非甲烷总烃（NMHC）、特征污染物、其他污染物等污染物浓度、气象参数等内容。

数据传输设备应具备连续、高速、稳定可靠的数据传输能力。

数据传输协议应符合HJ 212的有关规定。

数据存储

数据存储宜按监测设备数据库、监测信息数据库、评估分析数据库、用户数据库和预警数据库等进行分类。

数据存储应保证数据的完整性，且存储单位应具备断电保护功能。

在线监控系统具备3年以上数据的存储能力。

应对所有监测数据进行定期备份。数据管理端发生故障时，应具备监测数据快速恢复的功能。

数据处理

数据处理宜包括数据安全、数据分析、显示查询、数据报表和数据预警等内容。

数据安全应采取数据的分层、分级和权限管控等安全防护措施。

数据分析应包括对监测数据的筛选、校验、转换、统计、分析、比较和评估等内容。

显示查询应包括在地图界面显示监测区域的坐标点位、设备位置、设备信息、监测数据等内容，并支持分级、分类信息显示。

数据报表应支持按规定格式或自定义格式生成统计报表及分析结果。

数据预警应能对油气回收船岸安全装置的油气氧含量、压力、流量和温度，油气回收处理装置的非甲烷总烃（NMHC）浓度、可燃气体/有毒有害气体浓度、压力、液位，以及码头厂界大气环境污染物浓度等指标监测数据接近相关标准限值时进行预警，并与油气回收船岸安全装置、油气回收处理装置的控制系统关联，其相关控制措施应符合JTS 196-12、JT/T 1333的有关要求。