团体标准

《码头油气回收在线监测系统技术要求》

(征求意见稿)

编制说明

标准起草组

2026年6月

目  录

一、工作简况	1

（一）背景	1

（二）任务来源	5

（三）工作过程	5

1.标准立项	5

2.成立编制组，制定工作方案	5

3.开展资料和现场调研，对专业干散货码头作业安全现状摸底	6

4.召开工作大纲评审会	6

5.调研并编制标准文本初稿	6

6.专家咨询会	6

7.油气码头油气回收监测情况调研	6

8.大纲会、专家咨询会意见修改说明	12

（四）标准主要起草人及其所做工作	14

二、标准编制原则和确定标准主要内容的依据	15

（一）标准编制原则	15

（二）确定标准内容的主要依据	16

1.范围	16

2.规范性引用文件	16

3.术语和定义	16

4.系统构成与配置	17

5.一般要求	18

6.监测点位布置	19

7.监测设备	20

8.数据采集、传输与存储	22

9.数据处理	23

三、技术经济论证或预期的经济效果	23

四、采用国籍标准和国外先进标准的程度	24

五、与有关的现行法律法规和强制性国家标准的关系	24

六、重点分歧意见的处理经过和依据	25

七、标准过渡期的建议	25

八、废止现行有关标准的建议	25

九、其他应予以说明的事项	25

# 一、工作简况

## （一）背景

“码头油气”是在装船过程中由于油品挥发从船舶中排出的油气，主要成分是挥发性有机污染物（VOCs）。码头油气回收是对“码头油气”进行回收处理，减少油品损耗，具有良好的节能减排效果。截至2021年底，我国现有液体散货专业化泊位509个，其中原油泊位93个、成品油泊位146个、液体化工泊位270个。实施船舶油气回收改造，是防止油气挥发对大气造成污染的技术改造项目，是大气环境保护的有力举措，也有利于推进油品运输船舶的转型升级。

《中华人民共和国大气污染防治法》要求：“储油储气库、加油加气站、原油成品油码头、原油成品油运输船舶和油罐车、气罐车等应当按照国家有关规定安装油气回收装置并保持正常使用。2013年9月印发的《大气污染防治行动计划》规定:“在原油成品油码头积极开展油气回收治理。”2020年发布的《储油库大气污染物排放标准》（GB 20950--2020）和《油品运输大气污染物排放标准》（GB 20951-2020）要求“具有万吨级及以上油品泊位的码头对应的储油库应密闭收集向GB20951-2020管控的油船发油时产生的油气,并送人油气处理装置回收处理”且“新建企业自2021年4月1日实施,现有码头对应的储油库自2024年1月1日实施”。GB20951-2020管控的油船包括新投人使用的油船（150总吨级以上,自2021年4月1日实施）和现有8000总吨及以上的油船（自2024年1月1日后实施）。自此，符合上述条件的油船、油码头将在相应标准要求下开展油气回收工作并且根据当前部分省市地区VOCs的管控要求万吨级以下泊位油码头也已开始进行油气回收设施建设，交通领域油气管控将在未来几年大规模发展和建设。

生态环境部在2021年8月《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》中，将“部分港口码头已建油气回收设施由于船舶未配备油气回收接口或接口不匹配等原因闲置”纳入挥发性有机液体装卸存在的突出问题。然而，我国许多码头的汽油油气污染治理工作已转移到对油气污染治理设施正常运行、维护的日常监督、检查方面。但由于许多码头运行维护管理部门和监督管理部门对油气污染治理的系统知识和技术不是非常了解，加上人员、检测技术等诸多方面的缺乏，一些码头的部分油气回收系统长时间存在着油气污染治理设施不正常运行等问题，不但影响了码头油气污染治理的效果，也造成社会治理成本和资源的极大浪费。

交通运输部自“十一五”开始，陆续通过应用鼓励、试点推动、标准完善等工作，推动了油品码头油气回收工作。2013年10月8日，国务院颁布《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号），设定了治理大气污染的奋斗目标，明确了推进挥发性有机物污染治理，在原油成品油码头积极开展油气回收治理。为落实国务院《大气污染防治行动计划》中关于“在原油成品油码头积极开展油气回收治理”任务，稳步推进码头油气回收治理工作，交通运输部、环境保护部、商务部、国家质检总局联合制定了《原油成品油码头油气回收行动方案》。《方案》明确：制修订码头油气排放相关标准、制订码头油气回收系统有关技术规范和回收油品的处置办法、完成全国码头油气回收规划研究。2015年7月，交通运输部颁布《原油成品油码头油气回收试点工作实施方案》。2016年2月，交通运输部下发《关于发布原油成品油码头油气回收首批试点项目的通知》，明确了首批油气回收试点项目，并已完成安装运行；2017年5月确定了第二批运输船舶试点项目。另外，2016年修订实施的《中华人民共和国大气污染防治法》要求原油、成品油码头及其运输船舶，应当按照国家有关规定安装油气回收装置并保持正常使用。《原油成品油码头油气回收行动方案》的发布大力推动了码头油气回收工作。2022年12月28日，生态环境部、交通运输部联合发布了《关于推进原油成品油码头和油船挥发性有机物治理工作的通知》（环大气〔2022〕76号），将原油成品油码头和油船作为当前挥发性有机物治理的重要领域；倒排工期，按标准要求推进油气回收设施建设；船岸协同，严格落实油气回收设施运行维护要求。此外，交通运输部还制定了《码头油气回收设施建设技术规范》（JTS 196-12-2023）《码头油气回收船岸安全装置标准》（JT/T 1333-2020）《船舶油气回收安全技术要求》（JT/T1346-2020）等相关的行业标准，来进一步加强交通领域油气管控。

我国沿海、内河从2010年前后开始，根据各地环保相关要求，陆续有30多个码头开展油气回收设施的建设，目前正在建设的码头油气回收设施主要位于舟山、大连、天津、青岛、南京、上海、泉州等各大港口。但到目前为止，据不完全统计，我国码头陆续建成了油气回收设施百余套，已建设施超过80%未投入使用，原因包括未强制监控是否排放达标、到港船舶设施不配套、技术安全性有待论证、回收后再利用或经济利益回收困难等，但同时也有建成后运行良好的码头包括中化兴中原油装船油气回收项目等。中化兴中原油装船油气回收项目由中化兴中石油转运（舟山）有限公司建设于宁波舟山港定海港区岙山作业区，在2015年成为交通行业首批原油油气回收试点项目。项目投资规模为9000多万元，属于改扩建项目，项目对#1、#2码头的原油装船货油蒸气进行回收处理，油气回收系统处理能力为5000m3/h，排放指标10g/m3，2017年8月开始生产试运行，目前环保、经济效益良好。另外，以天津情况为例，天津籍油船共65艘，其中8000总吨以上油船2艘，均已安装VOCs回收装置；3000~8000总吨油船共3艘，均已安装VOCs回收装置；500~3000总吨油船共18艘，均未安装VOCs回收装置；500总吨以下油船共45艘，已安装VOCs回收装置1艘。天津辖区现营运原油成品油码头共有37个码头泊位。10000吨以下泊位8个，均未安装油气回收装置。10000吨以上泊位29个，已安装挥发性有机物回收装置泊位17个，包括冷凝加吸附、洗涤塔活性炭吸附、冷凝加膜分离加吸附等多种设施类型，设施使用正常，处理能力400~2200m3/h不等，油气回收设施定期检测、检验，存有油气回收设施维护保养记录，其中2个泊位现有VOCs油气回收设施需要升级改造。10000吨以上泊位未安装VOCs回收装置泊位12个，正在建设油气回收装置泊位2个，不需要建设油气回收装置泊位8个，无高挥发性油品装船业务（只接卸）泊位5个。

目前我国原油成品油码头和油船油气回收存在如下问题：

1）早期油船油气收集系统改造难度大，船舶配套不完善

早期大多数船舶建造时没有安装油气收集系统和惰性气体系统，因此不具备油气回收条件。建造时未配备惰气系统的油船，投入营运后再增加油气收集设施存在较大的技术工程难度，尤其是中小型船舶改造增设惰气系统十分困难,建造和使用这些设备成本也会显著增加。另外，项目资料显示，我国国籍油船总计约5200艘，具备油气回收条件的船舶不足500艘。

2）码头或泊位未配套VOCs处理装置

国内部分原油成品油码头和油船已经配备相关回收设备和装置，但整体覆盖率较低。有资料显示，截至2022年，部分省份设施建设相对滞后，如：辽宁（63%）、广东（63%）、广西（63%）、福建（53%）、河北（33%）。

3）已安装回收设施闲置率高

大量港口油气回收设施闲置情况明显，截至2021年11月，对全国已建成的120多套油气回收设施运行情况统计，使用率仅为20%~30%，其中，50%以上设施长期闲置。

4）治理设施建设不规范

《码头油气回收设施建设技术规范》（JTS 196-12—2023）要求：装置处理能力宜通过油气排放实测确定，无实测数据时宜按液体货物装船体积流量的1.25倍确定。而设施规模往往不满足油气排放量处置要求，其活性碳吸附罐吸附能力仅为200m3/h，但实际装船处理需求量最大能达1000m3/h。早期建设设施普遍存在上述情况，占比近40%。

5）治理设施运行低效不规范

VOCs治理中主要以单纯吸附、吸附/脱附、冷凝+吸附、冷凝+吸附/脱附、吸收+吸附/解吸等设施为主，占比在57%~94%。由于吸附材料普遍采用活性碳，冷凝温度达不到设计要求，活性碳充填量不足、不及时更换等运行维护不到位问题突出，VOCs去除效率普遍偏低。

6）未建立有效的船岸安全环保管理制度

国内码头油气回收由于起步较晚，在推广建设过程中存在诸多困难。该领域治理设施运行维护和安全管理政策、标准相对匮乏，在硬件设施逐步完善的同时，码头企业和航运公司与之配套的管理制度需要同步更新，相应的操作程序、人员培训、应急措施需要有效制定和实施。

7）泄漏检测与修复（LDAR）实施质量差

LDAR报告记录出现不符合逻辑的现象，如台账上每人每天检测3000个点位，记录中出现企业没有的工艺装置，检测结果绝大多数数据点结果为0ppm等情况。测量仪器校准方法错误、未按要求开展LDAR检测、建档不全、报告缺失基本信息等LDAR低级错误也经常出现。

8）排放监管普遍不到位

存在大量码头油气直接排放的现象，已配备油气回收治理设施简易低效，治理设施运行不规范，周期性维护不到位。VOCs排放量大的排污单位未进行重点监控。

9）油气回收资源化利用不足

回收油气资源化再利用存在障碍，码头油气回收油品再利用方式54%是作为油品回输入储罐，5%的油品被作为危废付费处理，8%被用于燃烧供热或发电，24%的油品再利用做其他用途。

10）油气回收后利益归属尚未明确，存在回收油品的物权所属和销售处置问题。

11）老旧码头改造问题。存在老码头场地空间有限等问题，老码头改造安装油气回收设备工程尚存在较大困难。

码头油气回收环境在线监测为环境监管提供监测实践，是科学决策的重要支撑。加强环境在线监测，定期公布港口环境状况信息，对分析评价环境质量和污染状况，保障公众环境权益至关重要。通过对港口环境监测的长期积累，在获得大量监测数据的基础之上，把港口环境保护工作转化为常态下的预防性工作，对实现港口环境质量控制具有重要意义。因此，为提升油气码头的码头油气回收在线监测规范性以及环境监测管理水平，有必要编制《码头油气回收在线监测系统技术要求》，对油气码头油气回收在线监测系统的系统构成与配置、技术要求、性能指标和安装要求进行规范。该标准的发布可以对规范油气码头环境监测提供技术支撑。同时也落实了《关于加快智慧港口和智慧航道建设的意见》中关于强化标准支撑的要求，即“制修订出台智慧港口和智慧航道建设相关技术指南和标准规范。鼓励各地方、学会协会、企业先行先试，探索出台地方标准、团体标准、企业标准。

标准的出台能够更好地适应和满足港口作业的现代化管理需求，提升港口智慧化水平和竞争力。同时，利用油气回收在线监控系统技术，不仅可以实现对油气码头的废气排放、油气回收装置运行工况进行全方位、实时的监控，及时发现安全隐患，提升油气码头作业的安全性，还能够码头减少废气排放，推动码头进一步做好节能减排。

## （二）任务来源

根据中国港口协会2023年8月23日下达的《2023年度中国港口协会团体标准化计划》通知，由交通运输部天津水运工程科学研究所和宁波舟山港股份有限公司联合报送的《码头油气回收在线监控系统技术要求》入选。

## （三）工作过程

### 1.标准立项

交通运输部天津水运工程科学研究所和宁波舟山港股份有限公司联合编写标准立项申请书，提交中国港口协会，并于2023年8月23日，在中国港口协会正式立项。

### 2.成立编制组，制定工作方案

2023年9月，在标准立项成功后，立即成立了标准起草组，制定了工作计划。按照中国港口协会下达的标准制订项目计划任务和工作要求，项目承担单位和协作单位认真学习领会了国家关于油气码头油气回收相关的一系列政策法规和文件精神，收集了相关资料，并制定工作方案。

### 3.开展资料和现场调研，对专业干散货码头作业安全现状摸底

2023年10月~2024年3月，编制组通过多方收集和整理相关资料，对油气码头油气回收装置的建设、使用、运行监控、维护以及废气监测等情况初步摸底，基本了解了散货码头现有管控手段、作业热点，同步广泛收集国内外相关的技术、规范和标准等资料。对各大港口企业进行调研，对标准框架结构、要素进行研究。

### 4.召开工作大纲评审会

2024年4月，中国港口协会组织召开了《码头油气回收在线监控系统技术要求》工作大纲评审会，针对标准重点及难点进行咨询和讨论，并明确解决办法。标准名称改为《码头油气回收在线监测系统技术要求》；并按调整后名称调整标准内容。

### 5.调研并编制标准文本初稿

2024年5月，调研油气码头油气回收装置的建设、配置、使用、运行监控、维护以及废气监测等，初步掌握了油气码头油气回收在线监测系统的技术要求、性能指标、安装要求等基本情况。同步编制组多次组织内部专题研讨，形成标准思路，即在现行国家政策和业标准框架体系下，结合油气码头油气回收装置安装和使用情况以及装置的在线监测现状，针对油气码头油气回收在线监测中的关键要素特征，构建码头油气回收在线监测要素的全局性规划，并确定标准系统功能架构，最终形成标准文本初稿。

### 6.专家咨询会

2024年6月~2025年7月，标准起草组内部多次召开标准初稿专家咨询会和内部讨论会，针对标准难点及重点进行咨询和讨论，并明确解决办法。

2025年9月，中国港口协会组织召开了《码头油气回收在线监测系统技术要求》专家咨询会，针对标准的架构、主要内容进行咨询和讨论，形成了标准修改意见和建议；标准起草组根据专家意见，进一步对标准的结构、内容、表达方式进行优化调整。

### 7.油气码头油气回收监测情况调研

（1）调研目的

为使本规范全面覆盖国内外港口码头油气回收在线监控系统设计和建设技术，进一步搜集国内外港口政策、环境政策、绿色标准和监测技术等资料；为将码头油气回收在线监控系统引入港口行业，使其更好的适用于港口油气回收处置及环境监测，具有更好的可操作性，对环境监测系统体系发展较好的港口和行业进行调研。

（2）调研方法及调研内容

1）调研方法

现场调研：与港口环保管理人员座谈+现场参观+问卷调查

发函调研：问卷调查+电话回访

文献调研：查阅资料信息等

2）调研内容

调研范围主要包括油气码头，主要包括油气码头油气主要产排放环节、油气回收装置组成、安装及运行参数，以及油气回收装置废气排放情况、油气装卸过程中油气回收利用情况、油气码头监测监管需求等内容。具体包括：

- 收集资料，重点为国内外港口环境在线监测系统相关的规范标准、技术、环境管理政策等资料；

- 系统了解油气码头油气主要产排放环节、油气回收装置组成、安装及运行参数，以及油气回收装置废气排放情况、油气装卸过程中油气回收利用情况、油气码头监测监管需求等；

- 其他行业码头油气回收在线监控建设、标准制定和应用情况。

（3）调研过程及成果

现场调研在2024年6月至2025年7月期间陆续开展，共计调研了4家油气码头单位，调研总体情况如下表：

表1-1 调研情况总表

| 序号 | 时间 | 地点 | 被调研单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024.09.26 | 浙江舟山 | 浙江海港中奥能源有限责任公司 |
| 2 | 2024.09.29 | 浙江宁波 | 宁波实华原油码头有限公司 |
| 3 | 2024.09.29 | 浙江宁波 | 中石油燃料油有限责任公司 |
| 4 | 2025.7.28 | 天津 | 天津港石油化工码头有限公司 |

1）浙江海港中奥能源有限公司

图1.2 浙江海港中奥能源有限公司调研

标准编制团队于2024年9月26日对浙江海港中奥能源有限公司就油气回收装置安装、利用、在线监测情况及需求进行了现场调研，并收集了油气回收技术规格书、调试报告、技术协议、专家验收意见、设计方案等资料。调研发现，目前，该公司1-2#泊位已安装油气回收处理装置，其中1#泊位设3个装卸区，分别为1#-1~1#-3装卸区，2#泊位设3个装卸区，分别为2#-4~2#-6 装卸区，其主要装卸货种包括石脑油、甲醇、乙二醇、汽油、柴油、航煤、轻质循环油、对二甲苯、抽余油、重整油、工业已烷、工业白油、异辛烷、轻质燃料油。2#泊位设有油气回收装置及船岸安全装置，可接受原油装卸作业时油轮排出的含油废气，能进行原油装船作业。

该公司油气回收处理装置油气处理装置处理规模为5500m3/h，考虑操作弹性0%~110%，采用“脱硫+冷凝+吸附”组合工艺。码头装船过程中产生的油气经液压输气臂进入船岸安全装置，在风机作用下，通过管道进入油气回收装置。油气首先通过输送风机增压后经过脱硫模块（原油进入脱硫模块，其他油品不进入脱硫模块），脱硫后的油气进入冷凝模块，油气中的过饱和部分烃类组分冷为液体，冷凝液全部存储在回收液储罐内，处理后的冷凝液通过输送泵装车运至指定地点。冷后的残余尾气进入吸附分离模块，利用两组吸附罐中的吸附剂进行循环吸附、脱附交替工作，通过干式真空泵形成高度真空对吸附剂进行再生，从而将废气变成符合国家气体排放标准的清洁气体高空排放。

2）宁波实华原油码头有限公司

图1.2 宁波实华原油码头有限公司调研

标准编制团队于2024年9月29日对宁波实华原油码头有限公司就油气回收装置安装、利用、在线监测情况及需求进行了现场调研。调研发现，目前，该公司尚未安装油气回收处理装置，相关的装船泊位已停止工作，但已经通过第三方设计单位（中交第三航务工程勘察设计院有限公司）就油气回收装置的安装完成了图纸设计，正推进装置的采购安装。本项目拟在已建的宁波实华原油码头2#泊位和中石化大榭岛油库建设1套油气回收处理设施，包括油气收集系统、船岸安全装置、油气输送系统、油气回收装置、凝缩液输送系统，以及油气回收处理设施建设和运行所需的供电、自控、消防、给排水、结构等相关配套设施。主要用于2#泊位在原油装船作业过程中产生的VOCs进行回收处理，油气回收装置处理能力为4000m3/h。标准起草组收集了该公司油气回收装置的设计方案、油气码头建设环境影响评价报告等相关资料。

3）中石油燃料油有限责任公司

图1.3 中石油燃料油有限责任公司调研

标准编制团队于2024年9月29日对中石油燃料油有限责任公司重点就油气回收装置安装、利用以及在线监测情况进行了现场调研交流，同时查阅了油气回收装置的设计技术方案、在线监测系统建设方案、油气回收处理装置废气排放监测数据等相关材料。中石油燃料油有限责任公司现有两个泊位，一个30万吨，一个50万吨，年吞吐量约为400万吨，主要经营货类为原油（装船）、柴油、汽油（卸船）以及燃料油。油气回收装置已于2020年建成并投入使用，船岸安全装置5个，处理效率≥95%，处理后的废气排放浓度约为160mg/m3，处理能力为3000m3/h，有效收集处理码头装船作业过程中的废气，显著提升了码头的绿色环保水平，并带来了一定的经济效益。目前，公司建设有油气回收在线监控系统，主要监控油气回收装置的关键运行参数，实现了油气回收处理装置的远程监控，但尚未将港区内的主要废气无组织排放区域的环境监测纳入监控平台。

4）天津港石油化工码头有限公司

标准编制团队于2025年7月28日对天津港石油化工码头有限公司就油气回收装置安装、利用、在线监测情况及需求进行了现场调研。该公司于2021年初进行初期规划，自2022年6月份起正式施工，包括对泊位、管线等诸多重点设施的改造，目前已投入使用。该公司油气回收装置采用了国内领先的油气回收技术，开创性地采取了利用装船汽油本身进行吸收的“低温吸收+吸附法”处理工艺，不对原料气进行升压、深冷等前期处理，在常压下即可进行分离回收汽油、原油、航空煤油的装船油气，达到了一边装船作业、一边回收油气的同步治理效果。油气回收装置的油气处理能力为2000m³/h，可满足南3#和南4#泊位同时装船作业油气回收。此外，油气经该装置处理后的排放标准为50mg/m³，大力提升了码头的绿色环保水平，为企业创造了显著的环境及经济效益。

### 8.大纲会、专家咨询会意见修改说明

2024年4月，中国港口协会召开了《码头油气回收在线监控系统技术要求》工作大纲评审会，针对标准重点及难点进行咨询和讨论，并明确解决办法。标准名称改为《码头油气回收在线监测系统技术要求》；并按调整后名称调整标准内容。具体如下：

前言

1 范围

2 规范性引用文件

3 术语和定义

4 系统构成与配置

5  一般要求

6 监测点位布置

7 监测设备

8 数据采集、传输与存储

9 数据管理

附录A 监测项目

附录B  监测设备主要技术指标

2025年9月，中国港口协会组织召开了《码头油气回收在线监测系统技术要求》专家咨询会，针对标准的架构、主要内容进行咨询和讨论，并明确标准优化调整建议。标准起草组根据专家意见，对标准的主体架构进行优化，具体如下：

前言

1 范围

2 规范性引用文件

3 术语和定义

4 系统构成与配置

5 一般要求

6 监测点位布置

7 监测设备选型

8 数据采集、传输与存储

9 数据处理

与大纲会形成的标准结构和内容相比，本次标准修改内容较多、调整较大，其中，从标准结构上，删除了附录A和B，并将附录A和B中的技术指标融入到标准的相关章节内容中，并按照GB/T1.1-2020的规定对标准章节结构进行了调整。从标准章节内容上，① 范围：改为“码头油气回收在线监测系统的系统构成与配置、一般要求、监测点位布置、监测设备、数据采集、传输与存储、数据处理等要求”“适用于码头油气回收在线监测系统的设计、开发和使用”；② 规范性引用文件：重新复核规范性引用规范，对于JTS/T 196-12中涉及到的国标内容，本标准中未再梳理，同时增加了网络安全的相关标准；③ 术语和定义：对术语和定义进行了调整，补充了“JTS/T 196-12界定的界定的术语和定义适用于本标准”；④ 系统结构与配置：重新绘制了码头油气回收在线监测系统结构图，并根据结构图重新优化了后续章节的设置，同时增加了系统功能与配置表，明确了系统配置与功能的选配和必配选项；⑤ 一般要求：工作条件改为环境要求，并将系统功能要求调整至系统功能与配置表，具体的功能要求调整到相关章；⑥ 监测点位布置：增加了在线监测系统监测点位设置表格，重新梳理了点位布设的相关条款，补充了油气回收监测的主要内容，明确相关设备的布设点位；⑦ 监测设备选型：将监测设备选型的一般要求调整至第五章节，同时，该章节的条款内容引用了相关标准；⑧ 数据采集、传输与存储：明确了数据传输的内容、方式以及数据采集的内容、方式、精度等要求；⑨ 数据处理：将本章节名称油“数据管理”修改为“数据处理”，补充了数据分析、预警等要求。

## （四）标准主要起草人及其所做工作

表1-1 人员参与编写的情况

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务职称 | 参加标准编制情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彭士涛 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 | 正高级工程师 | 整体编制内容和有关组织、协调各参编单位及调研等工作 |
| 2 | 崔继宪 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 | 工程师 | 系统功能架构、配置及监测设备内容编写 |
| 3 | 颜明东 | 浙江省海港投资运营集团有限公司 | 高级工程师 | 章节设置与进度把控 |
| 4 | 洪宁宁 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 | 研究员 | 案例分析与技术说明 |
| 5 | 邱春霞 | 交通运输部规划研究院 | 研究员 | 标准草案技术指导及编写 |
| 6 | 朱海霞 | 宁波舟山港股份有限公司 | 高级工程师 | 系统功能要求的编写 |
| 7 | 余 丽 | 中国船级社质量认证有限公司 | 工程师 | 系统配置规范的编写 |
| 8 | 叶 寅 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 | 副研究员 | 监测点位布置规范的制定 |
| 9 | 邵 帅 | 中化兴中石油转运（舟山）有限公司 | 高级工程师 | 标准草案编写 |
| 10 | 徐 斌 | 宁波舟山港股份有限公司 | 工程师 | 设备选型规范的编写 |
| 11 | 顾 明 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 | 高级工程师 | 数据分析规范的制定 |
| 12 | 赵金显 | 宁波舟山港股份有限公司 | 工程师 | 数据传输规范的制定 |
| 13 | 蔡清龙 | 中化兴中石油转运（舟山）有限公司 | 高级工程师 | 数据处理规范的完善 |
| 14 | 冯文骥 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 | 助理研究员 | 调研资料收集与整理 |
| 15 | 徐坚国 | 宁波舟山港股份有限公司 | 高级工程师 | 标准草案的修改与完善 |
| 16 | 虞飞白 | 宁波实华原油码头有限公司 | 工程师 | 标准草案的修改与完善 |
| 17 | 何泽慧 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 | 高级工程师 | 协助制定编写计划，标准草案编写 |

# 二、标准编制原则和确定标准主要内容的依据

## （一）标准编制原则

充分考虑我国油气码头油气回收在线监测的现状，针对码头智能化作业特点采取系统的智能监控技术，同时考虑现有监控系统的兼容性，考虑当前和未来的技术发展趋势，以及市场需求的变化，确保系统能够适应未来发展的需要。借鉴行业内已有的成功经验和技术积累，避免走弯路，提高系统的设计和实施效率。基于专家意见和行业内的实际需求，并按照GB/T 1.1—2020《标准化 工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草，《码头油气回收在线监测系统技术要求》团体标准各项条款制订的原则是：

（1）实用性原则：技术要求应紧密结合实际应用需求，确保系统能够解决实际问题，满足油气码头油气回收系统在线监测的实际需求。

（2）先进性原则：技术要求应关注当前和未来的技术发展趋势，确保系统采用的技术和设备具有先进性，能够适应未来发展的需要。

（3）标准化原则：技术要求应遵循国家和行业的相关标准和规范，确保系统的设计和实施符合标准，提高系统的兼容性和可维护性。

（4）开放性原则：技术要求应鼓励系统的开放性和可扩展性，支持与其他系统的集成和协同工作，方便未来系统的升级和扩展。

（5）安全性原则：技术要求应强调系统的安全性，包括数据传输、存储和处理的安全性，以及系统运行的稳定性、可靠性和容错性。

## （二）确定标准内容的主要依据

### 1.范围

本文件规定了码头油气回收在线监测系统的系统构成与配置、一般要求、监测点位布置、监测设备选型、数据采集、传输与存储、数据处理等要求。本标准适用于码头油气回收在线监测系统的设计、开发和使用。针对油气码头油气回收作业以及废气排放构建智能监测系统，实现作业过程油气回收装置关键运行参数以及废气排放智能监控以及实时报警，可及时发现并优化调整油气回收装置运行工况以及废气排放情况，有效提高油气港口生态环境智慧化管理水平。本标准共设九章，主要技术内容：范围，规范性引用文件，术语和定义，系统构成与配置，一般要求，监测点位布置，监测设备选型，数据采集、传输与存储，数据处理等内容。

### 2.规范性引用文件

考虑到标准技术内容与现行标准的一致性和广泛适用性，采用的技术与管理要素主要来源于国标和行标。本标准共引用文件20项，其中，国家标准4项，交通运输行业标准2项，生态环境行业标准12项，检测行业标准1项，电子行业军用标准1项。引用文件来源于油气回收装置建设、安全、大气污染物排放和自动监测等领域。另外，《码头油气回收处理设施建设技术规范》（JTS/T 196-12）引用的相关国家标准在本标准规范性引用文件中未再引用。

### 3.术语和定义

根据本标准内容需求，编制“油气回收在线监控系统”术语，同时，JTS 196-12界定的术语、定义同样适用于本标准。具体如下：

油气回收在线监控系统  vapour recovery and treatment online monitoring system

实时监测油气码头油气回收处理系统（船岸安全装置、油气回收装置、油气处理装置、油气输送管道系统）运行状态、油气回收处理系统安装区域可燃/有毒气体浓度、码头大气环境质量及气象环境等要素的在线系统，当发现异常时可提醒操作人员采取相应的措施，并能记录、存储、处理和传输监控数据。

### 4.系统构成与配置

（1）条款4.1

码头油气回收在线监测系统应包括监测点位布设，监测设备选型，数据采集、传输与存储，数据处理等内容。数据处理应包括对所采集数据的数据安全、数据分析、显示查询、数据报表和数据预警等内容。“监测点位布设”的功能是直观展示码头内主要监测点位的位置信息，“监测设备选型”的功能是去待定码头各个监测点位监测设备的相关性能和监测指标信息，“数据采集”的功能是获取各监控对象（岸船安全装置、油气回收装置、油气处理装置运行状态以及厂界、港区内大气环境监测数据）的实时监控信息，“传输与存储”的功能是各监测点位实时监测数据和信息的传递，“数据处理”的功能是对各个监测点位获取的数据进行综合分析、显示查询、数据报表和数据安全等，并向各监控对象发送预警指令。并为了更加直观的表示，标准绘制了智能监控系统构成的示意图。

图2.1 码头油气回收在线监测系统结构图

（2）条款4.2

给出了码头油气回收在线监测系统的功能和配置要求，系统功能和配置要求中分为“必配项”和“选配项”两种配置要求。“必配项”为必须要配置的监测设备以及系统功能，“选配项”为根据码头的实际需求进行配置的设备和系统功能，不强制要求配置。

### 5.一般要求

（1）条款5.1

该条款规定了码头油气回收在线监测系统及各监测/测量器件稳定运行的工作条件要求，包括系统工作的环境温度、相对湿度、大气压以及供电电压等方面的要求。同时，标准进一步给出特殊环境下的码头油气回收在线监测系统的工作条件要求。

（2）条款5.2

该条款对码头油气回收在线监控系统的监测/测量元器件的出厂质量提出了要求，以保障在线监测系统中各检测/测量器件质量可靠、安全，并可稳定、精准监测。

（3）条款5.3

改条款对码头油气回收在线监控系统的监测/测量元器件的防电磁辐射、环境光纤以及防爆等级提出了要求，以保障在线监测系统中各检测/测量器件能在复杂环境下稳定运行，减少监测/测量元器件对码头作业安全性的影响。

（4）条款5.4

为确保码头油气回收在线监测系统的安全性，应对在线监控系统中软件、数据提出安全管理要求以及相关配套检测仪器提出防漏电、雷击要求。

（5）条款5.5

该条款对码头油气回收在线监控系统的检测/测量器件的外壳/外罩、产品铭牌等内容提出了要求，以保障在线监测系统中各检测/测量器件无损坏、质量可靠。

（6）条款5.6

该条款对码头油气回收在线监控系统的检测/测量器件的仪器表面情况提出了要求，以保障在线监测系统中各检测/测量器件质量可靠、可稳定运行。

（7）条款5.7

该条款对码头油气回收在线监控系统的主机面板提出了要求，以保障在线监测系统在使用过程中可稳定运行。

### 6.监测点位布置

（1）条款6.1

在线监测系统及各监测/测量元器件应布置在岸船安全装置、油气回收装置、油气处理装置、油气回收处理装置布设区域、厂界等位置，能准确可靠地连续监测的代表性位置。为了更加直观的表示，标准以表格的形式梳理了在线监测系统监测点布设位置以及对应的监测设备、监测参数。

（2）条款6.2

该条款对码头油气回收在线监测系统中流量监测点的布设提出了要求。流量监测点应优先选择在岸船安全装置、油气回收装置、油气处理装置进出口垂直管段，并避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，以确保监测断面无紊流。同时，油气流量监测点位布置时注意进、出气孔位置、气体流动方向的箭头标识。

（3）条款6.3

该条款对码头油气回收在线监测系统中压力监测点的布设提出了要求，宜布置在岸船安全装置、油气回收装置、油气处理装置进出口管线以及油气输送管道便于安装、维护的位置。

（4）条款6.4

该条款对码头油气回收在线监测系统中氧含量监测点的布设提出了要求，宜分别布置在船岸安全装置主管道的出气端之前以及进气端与惰气进气管之间的主管道上，应符合现行行业标准《码头油气回收处理设施建设技术规范》（JTS 196-12）、《码头油气回收船岸安全装置》（JT/T 1333）的有关要求。

（5）条款6.5

该条款对码头油气回收在线监测系统中温度监测点的布设提出了要求，宜布置在油气回收装置、油气处理装置进出口管线便于安装、维护的位置，应符合现行行业标准《码头油气回收处理设施建设技术规范》（JTS 196-12）的有关要求。

（6）条款6.6

该条款对基于吸收法的油气回收吸收塔填料层的液位监测点的布设提出了要求，宜布置在油气回收吸收塔填料层的上、下段，应符合现行行业标准《码头油气回收处理设施建设技术规范》（JTS 196-12）的有关要求。

（7）条款6.7

该条款对码头油气回收在线监测系统中可燃气体或有毒气体监测点的布设提出了要求，可燃气体或有毒气体报警装置应符合现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T50493)的有关规定。

（8）条款6.8

该条款对油气回收处理装置非甲烷总烃（NMHC）浓度监测点位的布设提出了要求，非甲烷总烃（NMHC）浓度监测点位应满足现行行业标准《固定污染源废气 非甲烷总烃连续监测技术规范》（HJ 1286）的有关规定。

（9）条款6.9

该条款对码头厂界大气环境监测点位的布设提出了要求，码头厂界大气环境监测点位应符合现行行业标准《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55）、《环境空气质量监测点位布设技术规范》（HJ 664）、《排污许可证申请与核发技术规范 码头》（HJ 1107）、《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ 1405）的有关规定。

（10）条款6.10

该条款对在线监测系统平台的布置提出了要求，宜布置码头中控室内部，方便现场人员随时查看了解各仪表参数以及预报警信息。

### 7.监测设备

（1）条款7.1

该条款规定了油气回收处理装置运行状态监测设备的主要内容，根据码头油气回处理装置运行状态监测指标需求，应包括氧含量传感器、流量传感器、压力传感器、温度传感器、NMHC浓度气体在线监测装置等。

（2）条款7.2

该条款规定了码头厂界大气环境在线监测设备主要涉及的内容，根据码头的监测指标需求，应包括非甲烷总烃（NMHC）在线监测装置、特征污染物在线监测装置、其他污染物在线监测装置以及气象环境在线监测仪等。

（3）条款7.3

该条款规定了流量传感器的选型以及测量精度要求，应符合国家现行标准《气体流量计》（GB/T 32201）、《码头油气回收船岸安全装置》（JT/T 1333）的有关规定，测量精度不大于1%。

（4）条款7.4

该条款规定了压力传感器的选型以及测量精度要求，应符合国家现行标准《压力传感器性能试验方法》（GB/T 15478）、《码头油气回收船岸安全装置》（JT/T 1333）的有关规定，测量精度为0.1%。

（5）条款7.5

该条款规定了氧含量传感器的选型以及测量精度要求，应符合现行行业标准《码头油气回收船岸安全装置》（JT/T 1333）、《电化学氧测定仪检定规程》（JJG 365）的有关规定，测量精度1%。

（6）条款7.6

该条款规定了温度传感器的选型以及测量精度要求，应符合现行行业标准《码头油气回收船岸安全装置》（JT/T 1333）、《热电阻温度传感器总规范》（SJ 20722）的有关规定，测量精度0.1%。

（7）条款7.7

该条款规定了液位计的选型，应符合现行行业标准《码头油气回收处理设施建设技术规范》（JTS 196-12）的有关要求。

（8）条款7.8

该条款规定了油气回收处理装置进出口处的NMHC浓度气体在线监测装置的选型以及测量精度要求，应符合现行行业标准《固定污染源废气 非甲烷总烃连续监测技术规范》（HJ 1286）等的有关规定，测量精度±2% FS。

（9）条款7.9

该条款规定了码头厂界大气环境监测设备的选型要求，应符合现行行业标准《环境空气 非甲烷总烃自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 1419）、《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75）和《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 76）等的有关规定。

（10）条款7.10

该条款规定了特征污染物在线监测装置的选型要求，应符合现行行业标准《环境空气气态污染物（氨、硫化氢）自动监测技术规范》（HJ 1393）的有关规定。

（11）条款7.11

该条款规定了油气码头在进行装船作业过程中NMHC泄漏排放监测设备选型的要求，宜采用地面监测站与红外相机组合方式，且具备实时输出监测数据功能。

（12）条款7.12

该条款规定了油气码头油气回收处理装置布设区域的可燃气体或有毒气体检测器选型的要求，应符合现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493）、《油气回收处理设施技术标准》（GB/T 50759）的有关规定。

### 8.数据采集、传输与存储

（1）条款8.1

该条款规定了数据采集的主要参数，应包括码头油气回收处理系统的氧含量、压力、流量、温度、尾气排放中非甲烷总烃（NMHC）浓度等关键运行参数和可燃气体/有毒有害气体浓度，码头厂界大气环境中非甲烷总烃（NMHC）、特征污染物、苯系物、其他污染物等污染物浓度以及气象参数。同时，规定了数据采集应具备自动与手动补传数据的功能；并对厂界、港区内大气环境质量监测数据的采集频率、数据单位、数据质量、数据审核与处理提出了要求。

（2）条款8.2

该条款规定了不同监测参数数据传输的方式，具体包括：油气回收处理系统的氧含量、压力、流量、温度、尾气排放中非甲烷总烃（NMHC）浓度等关键运行参数和可燃气体/有毒有害气体浓度的监测数据应采用有线传输方式，码头厂界大气环境中非甲烷总烃（NMHC）、特征污染物、其他污染物等污染物浓度和气象环境的监测数据宜灵活选取无线、有线传输方式或两者组合方式。同时，该条款明确了数据传输过程中需要考虑的主要因素以及数据传输要求，应使用加密算法进行数据传输。同时，该条款对数据传输内容，至少包含氧含量、压力、流量、温度、尾气排放中非甲烷总烃（NMHC）浓度、可燃气体/有毒有害气体浓度以及码头厂界大气环境中非甲烷总烃（NMHC）、特征污染物、其他污染物等污染物浓度、气象参数等内容；并对数据传输协议提出了要求。

（3）条款8.3

该条款对码头油气回收在线监控系统中数据存储涉及到的数据分类、维护管理、数据备份提出了要求。

### 9.数据处理

（1）条款9.1

该条款规定了数据处理的主要内容，宜包括数据安全、数据分析、显示查询、数据报表和数据预警等内容。

（2）条款9.2

该条款规定了数据安全应采取数据的分层、分级和权限管控等安全防护措施。

（3）条款9.3

该条款规定了数据分析的内容。

（4）条款9.4

该条款规定了显示查询的内容。

（5）条款9.5

该条款规定了数据报表的格式要求，应支持按规定格式或自定义格式生成统计报表及分析结果。

（6）条款9.6

该条款规定了数据预警的功能要求，对油气回收船岸安全装置的油气氧含量、压力、流量和温度，油气回收处理装置的非甲烷总烃（NMHC）浓度、可燃气体/有毒有害气体浓度、压力、液位，以及码头厂界大气环境污染物浓度指标的监测数据提出数据预警要求，当上述指标的监测数据接近相关标准限值时进行预警，并与油气回收船岸安全装置、油气回收处理装置的控制系统关联，其相关控制措施应符合现行行业标准《码头油气回收处理设施建设技术规范》（JTS 196-12）、《码头油气回收船岸安全装置》（JT/T 1333）的有关要求。

# 三、技术经济论证或预期的经济效果

通过本标准的制定、发布和执行、推广，能够推动油气码头提升智慧化、绿色化建设水平；能够更好地适应和满足油气码头装卸作业以及生态环境的现代化管理需求，提升港口竞争力，推动港口减少大气污染排放；能够规范油气码头环境监测，形成环境质量与污染源相结合的实施监测系统，把港口环境保护工作转化为常态下的预防性工作，提高监测系统的反应能力和预测预警能力，对促进水运工程的可持续发展，实现交通强国战略具有重要意义。

# 四、采用国籍标准和国外先进标准的程度

本标准为首次自主制定，不涉及国际国外标准采标情况。目前为止，国际上没有统一的油气码头油气回收在线监测系统标准。

# 五、与有关的现行法律法规和强制性国家标准的关系

现有标准方面，国内暂时无相关标准，本标准的定制将填补该领域的空白。

该领域的现行国家标准和行业标准相关，《油气回收处理设施技术标准》（GB/T 50759-2022）、《码头油气回收处理设施建设技术规范》（JTS 196-12-2023）、《码头油气回收船岸安全装置》（JT/T 1333-2020）。

国家标准《油气回收处理设施技术标准》（GB/T 50759-2022）为了保障油气回收处理设施的作业安全、改善劳动条件、减少油气排放、保护环境、节约能源，促进技术进步而制定。标准适用于石油化工企业、煤化工企业和石油库工程中易挥发性可燃液体物料储存和装载系统设置油气回收处理设施的工程设计，解决了储罐区和装船系统的油气回收处理设施标准的适用问题。该标准侧重于油气回收处理设施的工程设计，包括油气回收处理设施的平面布置、工艺及管道设计、自动控制、公用工程、消防和安全、职业卫生与环境保护，不同于本标准适用于码头油气回收在线监测系统的设计、开发与使用。

交通运输部发布的行业标准《码头油气回收处理设施建设技术规范》（JTS 196-12-2023）为规范和指导码头油气回收处理设施的建设，统一技术要求，提高港口与船舶节能减排和环境保护水平。标准适用于布置在与石油仓储企业储罐相连的码头及后方陆域的油气回收处理设施，以及布置在与石油炼制、石油化工企业储罐相连的码头的油气回收处理设施或部分设施的设计、施工、检验、调试和维护。该标准侧重于油气回收处理设施的建设、运维调试，不同于本标准适用于油气码头油气回收处理设施关键运行参数的监控、排放废气的监测以及码头内大气环境的监测。

交通运输部发布的行业标准《码头油气回收船岸安全装置》（JT/T 1333-2020）规定了码头油气回收船岸安全装置的构成、规格及型号编制方法、技术要求、试验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和储存等要求。该标准侧重于油气回收船岸安全装置的制造、检验和使用。不同的是，本标准重点针对船岸油气收集系统、船岸安全装置、油气回收装置和油气处理装置等油气码头油气回收处理装置规定了码头油气回收在线监测系统的系统构成与配置、技术要求、性能指标和安装要求，主要适用于码头油气回收在线监测系统的设计和使用。

# 六、重点分歧意见的处理经过和依据

目前，在调研和编制范围及相关专家论证方面未见重大分歧意见。

# 七、标准过渡期的建议

本标准为推荐性团体标准，建议标准发布后即可实施。

# 八、废止现行有关标准的建议

无。

# 九、其他应予以说明的事项

无。