| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | CPHA. 点击此处添加CCS号 |

中国港口协会团体标准

T/CPHA XXXX—XXXX

港口内河电池动力船舶充电设施技术要求

Technical Specifications for Charging Infrastructure of Battery-Electric Ships at Ports and Inland Rivers

（征求意见稿）

（本稿完成时间：2026-6-26）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国港口协会  发布

目 次

前言	3

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	6

4 分类与构成	7

5 一般要求	7

6 技术要求	8

7 交直两用船舶供电设施	14

附录A 典型充电设施结构示意图	16

附录B 典型泊位充电设施布置技术方案图	17

附录C 金属封闭开关设备设计等级	18

附录D 连接装置插头布置及安全回路	19

附录F 船岸通讯协议	20

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国港口协会提出并归口。

本文件起草单位：中国船级社质量认证有限公司、上海国际港务（集团)股份有限公司、上海冠东国际集装箱码头有限公司、上海海事大学、交通运输部水运科学研究院、上海启程慈航新能源科技有限公司、上海冕电新能源科技有限公司、江苏远洋运输有限公司、江苏健龙电器有限公司、浙江瑞港绿能航运有限公司

本文件主要起草人：

港口内河电池动力船舶充电设施技术要求

范围

本文件规定了港口内河电池动力船舶充电设施的分类、构成与配置、一般要求和技术要求等。
	本文件适用于港口内河电池动力船舶充电设施（以下简称充电设施）的新建、改建和使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2423.16 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验J及导则:长霉

GB/T 2423.17 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验Ka:盐雾

GB/T 2423.55 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验Eh:锤击试验

GB/T4208 外壳防护等级(IP代码)

GB7251.1 低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则

GB/T 7061 船用低压成套开关设备和控制设备

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 16895.3 低压电气装第5-54部分:电气设备的选择和安装接地配置和保护导体

GB/T 17626.2 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.4 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.3 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.5 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T 18487.1 电动汽车传导充电系统第1部分:通用要求

GB/T 27930 非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议

GB/T 40031《电动船舶术语》

GB/T 41999 港口岸电设施术语

GB 50057 建筑物防雷设计规范

GB/T 51312《船舶岸电设施建设技术规范》

DL/T 2804《电动船舶直流充电系统用插头、插座和船用耦合器》

DL/T 2853《电动船舶非船载传导式直流充电设备技术条件》

DL/T 2854《电动船舶直流充换电系统技术条件》

CCS 《船舶应用电池动力规范》2025

《纯电池动力船舶技术与检验暂行规则（2025）》 中国船级社

《船舶网络安全指南2025》 中国船级社

术语和定义

《电动船舶岸基充电设施建设技术规范》、《船舶应用电池动力规范》、《纯电池动力船舶技术与检验暂行规则（2025）》界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

本文无专有定义术语。

分类与构成

分类

充电设施建设形式可以分为土建变电所、集装箱两种形式。变电所应符合现行国家标准《20kV及以下变电所设计规范》（GB/T 50053）的有关规定，集装箱式充电装置应符合现行国家标准《高压/低压预装式变电站》（GB/T 17467）的有关规定。

充电设施根据结构可分为分体式、一体式。其中，分体式充电装置充电电源与充电接口设备在物理结构上分离，充电电源输出通过电缆沟或桥架敷设电缆，连接至分散布置在码头泊位前沿的充电终端（桩）；一体式充电装置充电电源与充电接口设备全部集成在一个独立的箱式外壳内。

新建充电设施宜采用直流供电方式；涉及交直流两用的场合，可采用交流或交直流兼容的供电方式，详见第7章。

主要构成及结构图

充电设施的构成应包括但不限于变压器、整流装置、监控装置、开关柜及控制设备、计量器具、连接装置（充电桩）、电缆举升装置、电缆和保护接地等。

涉及交直两用充电设施还应包括逆变装置；涉及连接装置与船舶距离较远时宜增加电缆延长装置等。涉及连接装置与船舶接口不匹配时宜增加转换装置。

充电设施典型的系统结构示意图见附录A。

一般要求

环境要求

充电设施应能在环境温度-25℃～+55℃范围内正常工作，相对湿度不超过95%（无凝露）。

充电设施的外壳防护等级应根据结构形式分类规定：一体式充电设施整体防护等级不应低于IP55；分体式充电设施的充电电源及室外布置的充电终端（桩）防护等级不应低于IP55，室内安装设备不应低于IP32。

充电设施应具备防盐雾、防霉菌、防潮湿的三防处理能力，适应沿海及内河码头环境。

安全要求

充电设施建设过程中，应设置安全生产责任制，制定涵盖设备操作、维护保养、巡视检查、隐患排查及应急处置的全过程安全管理制度与规程。

设施在运行过程中产生的各类污染物排放必须符合国家及地方环境保护标准。重点控制废弃电池、废电解液、含油废水等危险废物的收集、贮存与合规处置，防止泄漏污染土壤与水环境。

充电设施的监控系统和通信系统应符合《船舶网络安全指南2025》的相关要求，采取必要的网络安全防护措施，防止非法入侵和数据篡改。

充电设施应制定完善的应急处置预案，包括但不限于电气火灾、设备故障、人员触电、电池热失控等紧急情况的处置流程。

标志

充电设施应在显著位置设置安全警示标识，明确操作规范和安全注意事项。

标识应符合GB 2894《安全标志及其使用导则》和GB/T 13306《标牌》的规定。

操作规程标牌应张贴于操作人员可视范围内，内容应包含：正常操作流程、紧急停机步骤、常见故障处理方法、维护保养周期与要点、应急联系电话等。

设备铭牌应清晰标注以下信息：产品名称和型号、制造商名称、额定电压、额定电流、额定功率、防护等级、出厂编号及日期、执行标准编号等。

安全警示标识应包括但不限于：高压危险警示、禁止触摸警告、紧急停止标识、接地保护标识等。

技术要求

变压器

变压器应符合现行国家标准《电力变压器 第11部分：干式变压器》（GB/T 1094.11）《干式电力变压器技术参数和要求》（GB/T 10228）的有关规定，并应配置变压器绕组温度监测元件。

变压器能效等级不宜低于2级。

单台变压器长期工作负载率不宜大于85%。在选择变压器损耗等级时，应综合考虑初始投资和运行费用，优先选用节能型变压器。在多尘或有腐蚀性气体的场所，宜选用防尘型或防腐型变压器。

整流装置

整流装置直流输出额定电压不应超过DC 1500V，额定电压等级宜优先选用DC 750V或DC 1000V；

整流装置每路直流输出电流不应超过额定电流，当额定电压为DC 1000V时，每路输出电流不应超过DC 250A；具体额定参数应与服务船舶的电池系统匹配，输出路数应根据所服务电动船舶的插座数量确定。

整流装置应具备与船舶能源管理系统（PMS）协同工作的能力，支持恒流充电、恒压充电或其组合的自动化充电过程。

具备多路输出的整流装置应具备智能化功率动态分配功能，充电装置能根据预设策略在多路输出间平均分配充电功率。

整流装置应具备保护功能，包括但不限于过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护等。同时应具备参数查看、数据上传、故障波形记录、强制散热等功能；

整流装置的输入回路、输出回路以及低压控制辅助供电回路三者之间应具备电气隔离，低压控制辅助供电回路和保护接地导体PE之间应具备电气隔离；直流输出回路（正、负极）与保护接地导体PE之间亦应具备电气隔离，并应通过双重绝缘或加强绝缘的结构设计予以实现，以满足II类电击防护的要求；非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地之间绝缘电阻值不应小于10 MΩ。

在常温下，整流装置直流输出回路对地、输出端子之间的绝缘电阻，在采用500V DC测试电压时，其最小值应不小于10 MΩ。

整流装置必须具备直接接触与间接接触的双重电击防护，电击防护应采用II类设备设计。

整流装置产生的电磁干扰不应超过限值，且应具备一定的抗扰度能力。

整流装置外壳防护应符合现行国家标准《外壳防护等级》(GB/T4208)的有关规定；

整流装置的直流充电单元应具备良好的尺寸和功能可互换性；

整流装置应具备短路、过载、过压、欠压和超温保护功能，并应具备故障锁定、声光报警、故障显示和故障查询功能。同时应具备便捷的故障查询功能，自带黑匣子功能。

整流装置承受110%充电负荷的持续时间不应小于60s。

整流装置内部通讯应采用光纤通讯，确保故障保护和充电功率分配过程中高效稳定。

监控装置

监控装置应至少包含工控机、PLC、人机界面、UPS（≥30min）等设备。

监控装置应采用独立集成化柜体设计，柜体提供一个单独的应急停止按钮，当直流充电设施出现紧急情况时可以切断充电装置，急停按钮为硬线连接。

监控装置与电动船舶之间的通信宜采用以太网通信模式，必要时可采用CAN总线和外接专用通信接口形式进行通信。

监控装置应能监测电动船舶充电状态，可将状态信息及充电参数等上传到船舶管理系统、充电装置监控系统等，并可接受来自船舶或岸基的指令。

监控装置应具备但不限于船岸通信、供电监控、充电监控、报警保护、事件记录和故障统计等功能。

船岸通信交互应遵循《船舶应用电池动力规范》2025规定的通讯协议，通讯协议详见附录E。

监控装置应实时检测充电设施的输入供电状态。监测参数应至少包括输入侧的三相电压、三相电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数及总有功电能。

监控装置应对整流装置的运行过程进行监控。监测参数应至少包括直流输出电压、直流输出电流、输出电量、充电状态（待机、充电中、完成、故障）及累计充电时间。系统应能接收并显示来自船舶能源管理系统（PMS）的关键信息，如电池荷电状态（SOC）。

监控装置应监测充电设备本体的关键状态。监测内容应至少包括充电模块的工作状态（运行/故障/温度）、主回路开关器件（如断路器、接触器）的分合闸位置、紧急停机开关状态以及柜内关键节点的温度。

监控装置应能用于岸电连接和断开操作中连锁保护和时序的控制，并能对断路器、充电装置、输入变压器、直流充电接口等设备的监视、控制、计量和故障报警功能。

监控装置应具备方便调试、运维的能力，监控管理系统平台软件应支持组态界面、PLC编程系统协同编程能力。

充电设施应配置视频监控系统，摄像头应覆盖设备操作面、充电连接器插拔区域及主要出入口，确保视野无盲区。设施内部（箱体或舱室）应安装环境传感器，对温度、湿度、烟雾和水浸进行实时监测。

监控装置应具备本地数据存储能力，除视频外的所有运行、事件与报警历史数据的保存时间不应少于半年；视频录像资料的保存时间不应少于90天。监控系统应支持按时间、充电船舶名称等条件进行历史数据查询与报表生成。

开关柜及控制设备

高压开关柜宜选用金属封闭式。

高压开关柜应满足继电保护、测量仪表、控制等配置要求及对二次回路的要求。

金属封闭开关设备应考虑安装场所的环境温度、湿度、防尘等因素,可分为0类、1类、2类三个设计等级：0类适用于有空调的室内环境，1类适用于普通室内非空调环境，2类适用于户外或高温、高湿、多尘等恶劣环境。设计等级应与使用条件相对应，港口码头户外环境一般不低于2类，详见附录C。本条应与现行行业标准《码头岸电设施建设技术规范》（JTS 155-2019）中电气设备环境适应性的相关规定相协调。

高压开关柜内的高压电器应根据环境温度进行校验。

高压开关柜应具备五防功能,并应满足现行国家标准《3~35kV交流金属封闭开关设备》(GB3906)的有关规定。

高压开关柜防护等级应不低于IP4X。

低压开关柜的型号和防护等级应根据所处场所和环境确定,且防护等级不应低于IP4X。

低压开关柜的结构和安装应保证操作人员的安全,并便于操作、维护、巡视、维修和试验。

柜内的安装板、抽屉等均应镀锌处理,电缆出入口应采取密封措放施。

柜内应设保护接地母排,并应通过绝缘子固定在柜架中中。

高压和低压配电设备在同一室内布置,且二者有一侧柜顶有裸露母线时,二者之间净距离不应小于2m。

直流开关柜的设计开关柜的设计则应满足《低压配电设计规范》(GB50054) 和《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》(GB7251.1) 的相关规定。

计量器具

用于贸易结算的电能计量装置，其配置、安装与管理必须符合《中华人民共和国计量法》及国家市场监督管理总局发布的相应计量检定规程的要求。

计量器具的有功电能测量精度必须满足贸易结算的准确性要求。对于直流充电回路，应使用直流电能表，其准确度等级不应低于0.5级（参照 JJG 842-2017 《直流电能表检定规程》）。

计量器具应具备数据远传与存储功能，支持通过RS-485、以太网或无线等标准通信接口，将电能累计值、功率、电压、电流等关键数据实时上传至监控系统或管理平台，并满足数据安全与掉电保护要求。

充电设施接入点的电压偏差限值应符合 GB/T 12325《电能质量 供电电压偏差》的规定，以确保电网电压处于合格范围。充电设施输入电压允许偏差应在±7%以内，输入频率波动允许偏差应在±0.5Hz以内。

充电设施运行时应满足 GB/T 15945《电能质量 电力系统频率偏差》的要求，其工作频率需在电网正常允许偏差之内。

充电设施注入公共连接点的谐波电压限值及谐波电流允许值，应满足 GB/T 14549《电能质量 公用电网谐波》的强制性规定。

充电设施运行时引起的公共连接点三相电压不平衡度，应不超过 GB/T 15543《电能质量 三相电压不平衡》规定的限值。

充电设施的电压纹波系数有效值不应超过1%，输出电压允许偏差不应超过±0.5%、输出电流允许偏差不应超过±1%。

连接装置

组成及一般要求

连接装置是由岸基提供的连接与电动船舶充放电的装置，用于传输电能量、电信号、通信数据的装置，主要包括连接电缆、插头，可配置电缆管理系统。

适用于直流供电的电动船舶非船载充放电设备，额定工作电压不超过DC1500V。

连接电缆

连接电缆长度的确定应考虑充电接口位置、船舷高度变化等因素。

连接电缆应与船舶充电容量相适应，应选用具有耐油、阻燃、防水护套的柔性铜芯电缆。

用于通讯数据的连接电缆应带屏蔽层。

插头接口

插头规格应满足表6.1的要求，并应符合现行国家标准《工业用插头插座和耦合器 第6部分：船舶岸电系统用直流插头、插座和连接器》（GB/T 11918.6）的有关规定。

表6.1  插头规格表

| 额定电压（V） | 额定电流（A） |
| --- | --- |
| 1500 | 1000 |

插头应符合下列规定：

（1）具有锁止功能；

（2）插拔力不超过240N；

（3）与船舶插座耦合后防护等级不低于IP 67。

插头的触头布置及安全回路控制详见附录C

电缆举升装置

电缆举升装置应具备旋转、提升、伸缩等动作功能。

电缆举升装置应具备电缆恒张力控制功能，能根据电缆张力自动收放缆控制，保证电缆免受潮汐，船舶装卸等影响。

电缆举升装置应具备对插头、集电环（如有）温度监控功能，超限时应能切断安全回路。

电缆举升装置应具有带电显示、急停切断功能。

电缆举升装置应符合现行行业标准《码头岸电设施建设技术规范》（JTS 155）的有关规定。

电缆

充电设施主电缆选型应满足GB/T 50217的规定

连接电缆长度的确定应考虑充电接口位置、船舷高度变化等因素。

连接电缆应与船舶充电容量相适应，应选用具有耐油、阻燃、防水护套的柔性铜芯电缆。

用于通讯数据的连接电缆应带屏蔽层。

电缆终端头和中间接头制作应满足现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》（GB 50168）的要求，接头处应具有可靠的防水密封措施，户外安装时其防护等级不应低于IP67。

充电设施主电缆敷设方式宜优先选用电缆桥架或电缆沟敷设；穿越道路时应采取穿管保护措施，保护管内径不应小于电缆外径的1.5倍。电缆敷设路径应避开高温区域和易受机械损伤的位置。

充电设施直流主电缆的导体截面积应根据载流量、电压降、机械强度和经济性综合计算确定，并应满足热稳定校验要求。在环境温度高于40摄氏度或采用多根电缆并联敷设时，应按相关系数对载流量进行修正。

保护接地

安装于户外区域的充电设施（包括土建变电所和集装箱式），其建筑本体或金属外壳应设置直击雷防护装置。该装置的设计、施工及验收应严格符合 GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》中第三类防雷建筑物的相关规定，以有效拦截雷击。

充电设施的防雷接地应符合下列要求：

（1）供配电装置对侵入雷电波采取过电压保护措施；

（2）避雷装置和引下线可靠连接；

（3）电气设备金属外壳和电缆接地部分可靠接地，做好接地标识，并符合现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T 50065）的有关规定。

延长装置

当连接装置与船舶距离较远时宜使用延长装置，其额定电压、额定电流应与主充电回路相匹配，防护等级不应低于主回路的防护等级，并应具备相应的安全保护功能。

延长装置应配置明显的接地点，用于连船时的临时接地，以保证操作人员的安全。

延长装置的外壳材质应采用耐腐蚀金属或高强度工程塑料，表面处理应满足沿海盐雾环境的防腐蚀要求（参照 GB/T 2423.17）。

延长装置应配置便携式急停按钮，按钮应位于操作人员易于触及的位置，动作后应在100ms内切断输出电源并保持锁定状态，复位需人工操作完成。

延长装置的连接接口应采用与主充电回路一致的标准化接插件形式，插拔寿命不应少于10000次，插合后防护等级不应低于IP55。连接线缆应选用与主电缆同等级别的柔性铜芯电缆，且长度不宜超过30m。

延长装置的内部结构应具备完善的过流保护、短路保护和漏电保护功能，当检测到异常电流时应能在规定时间内自动切断输出回路并发出报警信号。

转换装置

转换装置满足依据码头停靠船舶的实际用电需求，使用前应核对额定参数的兼容性。

转换装置宜采用全封闭结构密封性好，防护等级IP55要求，整体无外露锐角，强电接触部位应采用非金属绝缘材质，绝缘等级应不小于B级，确保人身安全。当不能采用全封闭结构时，应确装置满足室外使用要求。

转换装置应具有安全回路联锁功能，岸电接驳应具有确认接驳完毕操作，连通安全回路。

转换装置应具有应急切断功能。

变压转接箱应具有带电显示功能。

转换装置应具有温度监控功能。

交直两用船舶供电设施

概述

鉴于部分已有交流供电设施的码头无法满足新建直流充电设施的要求，可在现有交流供电设施基础上通过改造升级实现交直两用供电设施。交直两用供电设施应兼容交流变频岸电与直流充电岸电两种功能，改造后系统应满足码头原有供电容量和船舶停靠作业的安全要求。

设施的设计、制造和检验应符合相关标准的规定。

系统改造不应降低原有交流岸电系统的供电可靠性、安全性和可用率，改造期间应尽量减少对码头正常运营的影响。

系统组成与拓扑结构

交流岸电系统分为交流变频岸电系统和交流工频岸电系统。其中，交直两用船舶供电设施在建设时，如需提供交流变频岸电和直流供电岸电，那交直两用岸电系统应至少包括输入单元（变压器/供电开关柜）、电源设备（包含有源整流功率模块、逆变模块）、输出配电单元、监控管理系统及船岸交互接口；如需提供交流工频岸电和直流供电岸电，那交直两用岸电系统应至少包括输入单元（变压器柜）、电源设备（包含直流电源模块）、输出配电单元、监控管理系统及船岸交互接口。

系统拓扑应支持交流变频输出与直流输出双回路设计，两条回路应在输入侧共用上级电源，在输出侧分别配置独立的接插件或采用复合型接口。

交直转换单元应选用高效能充电模块，支持热插拔维护，模块故障时系统应能自动降额运行并发出报警信号。

系统容量与输出要求

交流变频输出应满足原岸电系统设计的电压等级、频率调节范围及额定容量要求，输出电压畸变率不应超过5%。

直流输出额定电压宜优先选用750V、1000V等级，额定电流宜优先选用250A、400A、630A、1000A等级，具体参数应结合电动船舶电池系统额定电压和充电倍率确定。

直流输出技术参数应满足5.4 电能质量与计量 要求。

系统总效率（含变压器、变频器及充电模块）在额定功率下不应低于93%。

系统功能要求

多制式输出控制：系统应具备交/直流输出模式选择功能，可通过人机界面或船舶管理系统指令切换输出制式，切换过程应有电气联锁确保安全。

充电功能：直流充电模式应支持恒流、恒压等多种充电方式，具备电池反接保护、过压保护、过流保护、绝缘监测等功能。系统应能根据船舶电池管理系统指令自动调整输出电压和电流。

变频供电功能应满足JTS 155-2019岸电系统建设规范要求。

船岸通信：系统应支持与船舶能源管理系统（PMS）的通信，通信协议应符合行业相关标准，信息交互应至少包括连接状态、输出参数、故障报警、电池SOC等。

安全与保护要求

系统应配置完整的电气保护功能，包括但不限于过载保护、短路保护、过压保护、欠压保护、过热保护、急停保护和漏电保护。

系统应具备急停功能，急停按钮应设置在操作面显著位置，动作后应切断主回路电源并保持锁定。

系统应配置防雷保护装置，浪涌保护器参数应满足户外安装环境的防护等级要求。

兼容性与接口要求

改造后的系统应兼容原有交流岸电接插件，同时增加直流接插件接口，接口形式应符合国家标准规定，宜采用统一接口标准以提高设备互换性。

直流充电接口的机械强度、防护等级（IP等级）、插拔寿命等性能指标应满足要求

系统应能自动识别接入船舶的类型和受电需求，无法自动识别时应支持人工设定输出模式。

环境适应性

满足5.1的要求。

计量与能效管理

系统应配置交直流双向计量装置，交流输入侧计量总用电量，直流输出侧计量充电电量，计量精度应符合国家相关标准要求。

系统应能记录充电电量、充电时间、平均功率因数等能耗数据，并上传至上级监控平台。

系统宜具备需量管理功能，可根据码头总负荷情况调整充电功率，实现负荷削峰填谷。

附录A 典型充电设施结构示意图

本附录给出港口内河电池动力船舶充电设施的典型结构示意图，供设计、施工和维护参考。A.0.1充电设施按结构形式可分为分体式和一体式两种：

(1)分体式：充电电源（整流装置）与充电终端（桩）在物理上分离布置。整流装置通常安装在岸侧变电所或集装箱式机房内，通过直流电缆将电力输送至码头前沿分散布置的充电终端（桩），再通过连接电缆和插头为船舶充电。适用于多泊位共享一套大容量充电设备的场景，便于集中管理和维护。

(2)一体式：充电电源与充电接口设备全部集成在一个独立的箱体或柜体内，整体安装在码头前沿或泊位附近。适用于单泊位独立供电的场景，结构紧凑、占地面积小。

A.0.2典型充电设施的系统构成主要包括以下组成部分：1——充电装置（整流单元）；2——连接装置（含电缆管理系统）；3——监控系统；4——功率变换单元；5——充电终端；6——电缆管理装置；7——连接电缆；8——船用插头。A.0.3系统能量流向为：电网进线→变压器→功率变换单元→充电装置（整流）→充电终端/连接装置→连接电缆→船用插座→电动船舶蓄电池。A.0.4分体式与一体式的主要区别在于功率变换单元与充电终端的空间布局关系：分体式中两者分离并通过长距离电缆连接；一体式中两者集成在同一壳体内。

附录B 典型泊位充电设施布置技术方案图

①高压进线系统：

②低压进线系统：

③交直流混用岸电系统

附录C 金属封闭开关设备设计等级

表C.0.1  设计等级分类和使用条件

| 设计等级 分类 |  | 安装处温度 控制情况 | 受户外气候日变化 影响程度 | 凝露 | 预防积尘措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0类 |  | 温度可控制 | 建筑物或房屋提供防护使设备免受影响 | — | 采取预防措施使沉积物减到最少 |
| 1类 | a | 没有温度控制 | 建筑物或房屋提供防护使设备免受影响 | 凝露不能排除 | 采取预防措施使沉积物减到最少 |
|  | b | 温度可控制 | — | — | 无专门预防措施使沉积物减到最少，或设备处在极接近尘源的地方 |
| 2类 | a | 没有温度控制 | 建筑物或房屋提供防护使设备免受影响 | 凝露不能排除 | 无专门预防措施使沉积物减到最少，或设备处在极接近尘源的地方 |
|  | b | 没有温度控制 | 建筑物或房屋使设备免受影响的防护很少 | 凝露可能频繁出现 | 采取预防措施使沉积物减到最少 |
|  | c | 没有温度控制 | 建筑物或房屋使设备免受影响的防护很少 | 凝露可能频繁出现 | 无专门预防措施使沉积物减到最少，或设备处在极接近尘源的地方 |

附录D 连接装置插头布置及安全回路

图C.1  插头触头布置示意图

单接口安全回路控制示意图如图C.2

图C.2  单接口安全回路示意图

标引序号说明：

1——岸方控制回路；

2——输出断路器欠压保护；

3——岸上安全保护回路；

4——岸上紧急停止装置（触点）；

5——船上紧急停止装置（触点）；

6——岸上紧急停止装置（开关、手动、两组）；

7——船上紧急停止装置（开关、手动、两组）；

ES1——紧急停止触头；

ES2——紧急停止触头。

多接口安全回路控制示意图如图C.3

图C.3  多接口安全回路示意图

标引序号说明：

1——岸方控制回路；

2——船方控制回路；

3——输出断路器欠压保护；

4——岸上安全保护回路；

5——船上断路器欠压保护；

6——船上安全保护回路；

7——岸上紧急停止装置（触点）；

8——船上紧急停止装置（触点）；

9——岸上紧急停止装置（开关、手动、两组）；

10——船上紧急停止装置（开关、手动、两组）；

ES1——紧急停止触头；

ES2——紧急停止触头；

ES2——紧急停止触头。

引用自DL/T2804 图A.4和图B.5

附录F 船岸通讯协议

E.0.1　本协议适用于岸基充电设施监控系统与电池动力船舶的数据交互。

E.0.2　数据报送/接收采用HTTPs API接口和MQTTs消息发布/订阅。

E.0.3　本附录所涉及的定义如下：

(1)	静态数据：船舶系统及充电设施通常不会发生变动的静态参数，例如配置参数等。

(2)	动态数据：船舶系统及充电设施会随时间更新变化的动态参数，例如运行数据等。

(3)	一组采样数据：同一时刻所有采样动态数据的组合。

E.0.4　本附录所涉及的缩略语如下：

(1)	HTTPs：超文本传输安全协议（Hypertext Transfer Protocol Secure）

(2)	MQTTs：消息队列遥测传输安全协议（Message Queuing Telemetry Transport Secure）

(3)	JSON：JavaScript对象表示法（JavaScript Object Notation）

(4)	UTF8：8位统一码转换格式（8 bit Unicode Transformation Format）

(5)	UTC：协调世界时间（Universal Time Coordinated）

E.0.5　船舶申请充电服务时，应提供《船岸监测数据对照表》给直流充电设施所属方查阅，该对照表能表明本要求所述监测数据项与实船监测数据项之间的对应关系，充电时应基于此对照表验证实船监测数据与电池动力船舶检验验证平台收到数据之间的一致性。

E.0.6　静态数据以数据包的形式交换，应在初始时交换一次，后续有变更时按需交换。当监测对象（系统/设备）不存在时，数据包内可不包含其对应数据。

E.0.7　动态数据以数据包的形式交换，单个数据包内可包含多组采样数据，动态数据包报送时间间隔不应超过30s。单个动态数据包内多组采样数据的最大采样间隔，除特别说明之外，重要数据项不应超过1s，其他数据项不应超过5min。

E.0.8　当监测对象（系统/设备）处于非运行状态时（例如设备关停、未装配，或因缺少传感器而采集不到其运行数据），动态数据包内可不包含其对应数据。

E.0.9　当电池系统处于非运行状态时，动态数据包内可仅包含如下监测对象的数据，数据包报送时间间隔可调整为不超过5min：

E.1数据包格式一般要求

E.1.1　数据包通常应按规定的JSON格式组装，采用UTF8编码。

E.1.2　数据包中的时间相关数据项应统一采用UTC时间表达。

E.1.3　JSON格式数据包中的数据项应采用表E1所列的数据类型。

表E1 JSON格式数据类型

| 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- |
| 整数 | 整数，以10为基数表示，不使用八进制和十六进制格式 |
| 实数 | 实数，以10为基数表示，不使用八进制和十六进制格式 |
| 字符串 | 字符串 |
| 对象 | 对象，它是在{}之间插入的一组键值对。键（字段标识）必须是字符串，并且应该是唯一的，并且多个键和值对由逗号分隔 |
| 对象数组 | 数组，它是一个有序的值集合，以[开始和以]结尾，数组的值用逗号分隔 |
| 实数数组 | 实数数组，它是一个有序的值集合，以[开始和以]结尾，数组的值用逗号分隔 |
| 整数数组 | 整数数组，它是一个有序的值集合，以[开始和以]结尾，数组的值用逗号分隔 |

E.1.4　JSON格式数据中提到的数据项，除特别说明外，若没有采样数据时，其值用null表示，或者该数据项可以不出现，字符串也可以用空字符串表示。

E.2静态数据的JSON格式数据包

E.2.1　静态数据的数据包以包对象（Package）表达，由包头（Header）和数据单元（BaseInfo）组成，见表2。

表E2 静态数据数据包的字段格式

| 字段标识 | 数据类型 | 字段名称 | 解释说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Header | 对象 | 包头 |  |
| BaseInfo | 对象 | 数据单元 |  |

E.2.2　包头（Header）应由表E3所列数据字段组成，表中所列数据项除特别说明外均为必选项。

表E3 静态数据包头的字段格式

| 字段标识 | 数据类型 | 字段名称 | 解释说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | 整数 | 版本号 | 区分数据格式的版本，恒定为2025 |
| Author | 字符串 | 报送方 | 数据报送方，例如：xxx单位 |
| TimeStamp | 字符串 | 报送时间 | 报送数据的时间，UTC时间，年月日时分秒，例如：2024-01-01T12:05:01Z |
| ShipID | 字符串 | 船舶编号 | 国内船舶的船舶识别号，或国际船舶的IMO登记号。例如：CN202212345672或IMO1234567 |

E.2.3　数据单元（BaseInfo）应由表E4所列静态信息体和静态信息体数组组成，表中所列数据项均为可选项。

表E4 静态数据数据单元的静态信息体

| 字段标识 | 数据类型 | 字段名称 | 解释说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ship | 对象 | 船舶静态信息体 | 静态信息体详见第3节 |
| PowerSys | 对象 | 船舶动力系统静态信息体 | 静态信息体详见第3节 |
| BatterySys | 对象 | 电池系统静态信息体 | 静态信息体详见第3节 |
| Charger | 对象数组 | 充电装置静态信息体数组 | 静态信息体详见第3节 |
| Compartment | 对象数组 | 电池舱/箱/柜静态信息体数组 | 静态信息体详见第3节 |
| BatteryGroup | 对象数组 | 电池组静态信息体数组 | 静态信息体详见第3节 |
| BatteryCluster | 对象数组 | 电池簇静态信息体数组 | 静态信息体详见第3节 |
| BatteryPack | 对象数组 | 电池包静态信息体数组 | 静态信息体详见第3节 |
| CDSys | 对象数组 | 配电系统静态数组 | 静态信息体详见第3节 |
| CBus | 对象数组 | 母排分段静态信息体数组 | 静态信息体详见第3节 |
| Converter | 对象数组 | 变流器静态信息体数组 | 静态信息体详见第3节 |
| PropulsionSys | 对象数组 | 推进系统静态信息体数组 | 静态信息体详见第3节 |
| Motor | 对象数组 | 推进电机静态信息体数组 | 静态信息体详见第3节 |
| Propeller | 对象数组 | 推进器静态信息体数组 | 静态信息体详见第3节 |
| Rudder | 对象数组 | 操舵装置静态信息体数组 | 静态信息体详见第3节 |

E.2.4　静态数据的JSON格式数据包示例见第6节。

E.3动态数据的JSON格式数据包

E.3.1　动态数据的数据包以包元素（Package）表达，由包头（Header）和数据单元数组（TimeSeriesData）组成，见表E5。

表E5 动态数据数据包的字段格式

| 字段标识 | 数据类型 | 字段名称 | 解释说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Header | 对象 | 包头 |  |
| TimeSeriesData | 对象数组 | 数据单元数组 | 每个数据单元对应一组采样数据 |

E.3.2　包头（Header）应由表E6所列数据字段组成，表中所列数据项均为必选项。

表E6动态数据包头的字段格式

| 字段标识 | 数据类型 | 字段名称 | 解释说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | 整数 | 版本号 | 区分数据格式的版本，恒定为2025 |
| Author | 字符串 | 报送方 | 数据报送方，例如：xxx单位 |
| TimeStamp | 字符串 | 报送时间 | 数据报送时间，UTC时间，年月日时分秒，例如：2023-01-01T12:05:01Z |
| ShipID | 字符串 | 船舶编号 | 国内船舶的船舶识别号，或国际船舶的IMO登记号。例如：CN202212345672或IMO1234567 |

E.3.3　数据单元数组（TimeSeriesData）由若干数据单元构成，数据单元应由表E7所列字段、动态信息体和动态信息体数组组成，表中所列数据项均为可选项。

表E7 动态数据数据单元的数据项

| 字段标识 | 数据类型 | 字段名称 | 解释说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| TimeStamp | 字符串 | 时间戳 | 数据采样时间，年月日时分秒，例如：2023-01-01T12:00:01Z |
| Ship | 对象 | 船舶动态信息体 | 动态信息体详见第4节 |
| PowerSys | 对象 | 船舶动力系统动态信息体 | 动态信息体详见第4节 |
| BatterySys | 对象 | 电池系统动态信息体 | 动态信息体详见第4节 |
| Charger | 对象数组 | 充电装置动态信息体数组 | 动态信息体详见第4节 |
| Compartment | 对象数组 | 电池舱/箱/柜动态信息体数组 | 动态信息体详见第4节 |
| BatteryGroup | 对象数组 | 电池组动态信息体数组 | 动态信息体详见第4节 |
| BatteryCluster | 对象数组 | 电池簇动态信息体数组 | 动态信息体详见第4节 |
| BatteryPack | 对象数组 | 电池包动态信息体数组 | 动态信息体详见第4节 |
| CDSys | 对象数组 | 配电系统动态电系统数组 | 动态信息体详见第4节 |
| CBus | 对象数组 | 母排分段动态信息体数组 | 动态信息体详见第4节 |
| Converter | 对象数组 | 变流器动态信息体数组 | 动态信息体详见第4节 |
| PropulsionSys | 对象数组 | 推进系统动态信息体数组 | 动态信息体详见第4节 |
| Motor | 对象数组 | 推进电机动态信息体数组 | 动态信息体详见第4节 |
| Propeller | 对象数组 | 推进器动态信息体数组 | 静态信息体详见第4节 |
| Rudder | 对象数组 | 操舵装置动态信息体数组 | 动态信息体详见第4节 |

E.3.4　动态数据的JSON格式数据包示例见第6节。

E.4动态数据的JSON格式Gzip压缩数据包

E.4.1　报送数据时，应将JSON格式的数据包采用Gzip算法压缩，之后将新生成的数据体发布至对应消息主题。接收数据时，应从对应消息主题订阅消息，之后采用Gzip算法解压，即可得到JSON格式的数据包。

E.5数据包示例

E.5.1　静态数据的JSON格式数据包示例如下：

{ "Package": { "Header": { "Version": 2025, "Author": "XXX单位", "TimeStamp": "2024-01-03T12:00:00Z", "ShipID": "CNxxx" }, "BaseInfo ": { "Ship": { "ShipID": "CNxxx", "ShipName": "xxx", "ShipType": 102, …… }, "PowerSys": { "DataMaintenanceID": "xxx", "SysTopoMap": "data:image/jpeg;base64,xxx", …… }, "BatterySys": { "BatterySystemIntegrator": "xxx", "BatteryManufacturer": "xxx", "RatedCapacity": 43200, …… }, "Compartment": [{ "Code": "01", "Name": "1号电池舱" },{ "Code": "02", "Name": "2号电池舱" }], "BatteryGroup": [{ "Code": "01", "Name": "1号电池组" "RatedCapacity": 720, "RatedVoltage": 630, …… },{ "Code": "02", "Name": "2号电池组" "RatedCapacity": 720, "RatedVoltage": 630, …… }], …… } } }

E.5.2　动态数据的JSON格式数据包示例如下：

{ "Package": { "Header": { "Version": 2025, "Author": "XXX单位", "ShipID": "CNxxx", "TimeStamp": "2024-01-01T11:00:00Z" }, "TimeSeriesData":[{ "TimeStamp": "2024-01-01T12:00:00Z", "Ship": { "Longitude": 114.289894, …… }, "PowerSys": { "SOC": [85.1,-1,-1,-1,-1,-1], "BatterySysStatus": 1, "FuelSysStatus": -1, "DistributionSysStatus": 1, "PropulsionSysStatus": 1 }, "Compartment":[{ "Code":"01", "AlarmFlag ":1, "MaxEnvTemperature ":40.2, …… },{ "Code":"02", …… }], "BatteryGroup":[{ "Code":"001", …… },{ "Code":"002", …… }], …… },{ "TimeStamp": "2024-01-01T12:01:00Z", "Ship": { "Longitude": 114.290894, …… }, "PowerSys": { "SOC": [85.0,-1,-1,-1,-1,-1], "BatterySysStatus": 1, "FuelSysStatus": -1, "DistributionSysStatus": 1, "PropulsionSysStatus": 1 }, "Compartment":[{ "Code":"01", "AlarmFlag ":1, "MaxEnvTemperature ":40.1, …… },{ "Code":"02", …… }], "BatteryGroup":[{ "Code":"001", …… },{ "Code":"002", …… }], …… }] } }

单击或点击此处输入文字。