中国港口协会团体标准

港口内河电动船舶充电设施

（征求意见稿）

编制说明

标准起草组

2026年6月26日

目录

一、工作简况	3

二、标准编制原则和确定标准主要内容的依据	6

三、主要试验的分析综述报告、技术经济论证或预期的经济效果	7

四、采用国际标准和国外先进标准的程度	8

五、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系	8

六、重大分歧意见的处理经过和依据	8

七、贯彻标准的要求和措施建议	8

八、废止现行有关标准的建议	9

九、其他应予说明的事项	9

# 一、工作简况

（一）背景

2025年5月29日交通运输部、工业和信息化部、财政部、自然资源部、生态环境部、水利部联合印发了《关于推动内河航运高质量发展的意见》，对新能源清洁能源船舶发展提出了明确要求。电池动力船作为新能源船舶的重要组成部分，国家和地方在政策层面都给予了大力支持。《建设长三角内河航运高质量发展先行区行动方案（2025-2027年）》也即将由交通运输部和长三角三省一市联合印发。为更好地指导长三角区域新能源清洁能源船舶有序应用，避免重复区域内电动船舶投入运营充换电设施相互不兼容，从而导致设施设备的重复投资，积极推进长三角内河港口电动船舶充换电设施技术标准一体化协同这项基础性工作显得尤为重要，内河港口电动船舶充换电设施技术标准尚属空白。长江经济带多式联运中心也明确将其纳入2025年度重点任务。

（二）任务来源

本标准由中国港口协会于2025年立项，计划编号为2025-38，列入《2025年中国港口协会团体标准化计划》。项目名称为《港口内河电动船舶充/换电设施技术要求》，旨在为长三角乃至全国的内河电动船舶充换电设施建设提供统一的技术依据。

（三）起草单位

主编单位：中国船级社质量认证有限公司

参编单位：交通运输部水运科学研究院、上海组合港管理委员会办公室、上海国际港务（集团）股份有限公司、上海冠东国际集装箱码头有限公司、江苏远洋运输有限公司、国网浙江省电力有限公司湖州供电公司、上海冕电新能源科技有限公司、江苏健龙电器有限公司、苏州汇川技术有限公司。

（四）主要起草人及其所做的工作

标准主要起草人及其分工详见下表：

| 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 项目职务 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项勇 | 中国船级社质量认证有限公司 | 高级工程师 | 组长 | 负责组织、协调，并参与标准编写工作；标准总体策划 |
| 纪永波 | 交通运输部水运科学研究院 | 船舶中心主任 | 组员 | 负责第1章范围编写；参与调研，提供行业发展趋势指导 |
| 可雪杰 | 中国船级社质量认证有限公司 | 高级工程师 | 组员 | 负责第2章规范性引用文件、第3章术语和定义编写 |
| 凌贵阳 | 上海组合港管理委员会办公室 | 副处长 | 组员 | 负责第5章5.1环境要求编写；提供区域协同机制建议 |
| 练建国 | 江苏远洋运输有限公司 | 高级工程师 | 组员 | 负责第5章5.2安全要求编写；提供运营需求建议 |
| 郑松松 | 国网浙江省电力有限公司湖州供电公司 | 高级工程师 | 组员 | 负责第5章5.3标志编写；提供电网接入技术要求 |
| 常国梅 | 中船赛思亿（无锡）电气科技有限公司 | 高级工程师 | 组员 | 负责第6章6.1变压器编写 |
| 黄益斌 | 江苏健龙电器有限公司 | 高级工程师 | 组员 | 负责第6章6.6连接装置编写；参与标准结构确定 |
| 赵唯丞 | 中国船级社质量认证有限公司 | 工程师 | 组员 | 负责第6章6.3监控装置编写 |
| 林诚 | 中国船级社质量认证有限公司 | 工程师 | 组员 | 负责第6章6.4开关柜及控制设备，附录E船岸通信协议编写 |
| 梁尚昆 | 中国船级社质量认证有限公司 | 工程师 | 组员 | 负责第6章6.5计量器具编写 |
| 王溯 | 中国船级社质量认证有限公司 | 检验师 | 组员 | 负责第4章分类与构成编写 |
| 何军良 | 上海海事大学物流科学与工程研究院 | 教授 | 组员 | 负责第6章6.2整流装置编写 |
| 张英杰 | 上海市交通委员会科技信息处 | 一级主任科员 | 组员 | 负责第6章6.7电缆编写；提供政策法规建议 |
| 殷国祥 | 江苏省交通运输厅运输管理局 | 一级调研员 | 组员 | 负责第6章6.8保护接地编写；提供政策法规建议 |
| 史旭初 | 湖州市港航管理中心 | 副主任 | 组员 | 负责第6章6.9延长装置编写；提供水上服务区运营经验 |
| 于聪 | 安徽省地方海事（港航）管理服务中心 | 副部长 | 组员 | 负责第6章6.10转换装置编写；提供安徽省电动船舶发展情况 |
| 赵彦涛 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 高级工程师 | 组员 | 负责第7章7.1-7.4（概述、系统组成与拓扑结构、系统容量与输出要求、系统功能要求）编写 |
| 徐理晟 | 上海冕电新能源科技有限公司 | 工程师 | 组员 | 负责第7章7.5-7.7（安全与保护要求、兼容性与接口要求、环境适应性）编写 |
| 孙岗 | 浙江瑞港绿能航运有限公司 | 高级工程师 | 组员 | 负责第7章7.8计量与能效管理编写 |
| 李文东 | 苏州汇川技术有限公司 | 港口行业总工 | 组员 | 负责附录A典型充电设施结构示意图、附录B典型泊位充电设施布置技术方案图，附录C金属封闭开关设备设计等级、附录D连接装置插头布置及安全回路编写 |

（五）主要工作过程

中国船级社质量认证有限公司接到标准制定计划任务后，立即着手进行标准制定工作，主要工作过程如下：

（1）2025年10月～2025年12月：广泛调研、掌握行业现状并分析研究。项目启动后，标准起草组迅速成立，并按照工作大纲要求开展广泛调研。起草组对长三角三省一市的港航管理部门、船检部门、主要港口企业、航运公司、设备制造商及典型水上服务区进行了系统调研。重点走访了湖州交投、湖州国网等单位，并参加湖州电动船发展方案研讨会，深入了解湖州地区电动船舶发展规划。调研掌握了湖州交投主力船型（600吨与1000吨电动船，电池容量3000-4000度）、充电方式（高压直流快充）、充电站建设规划（南浔、练市、湖州、海宁等兆瓦级直流充电站）以及面临的技术挑战（40米长电缆下的发热、电损、谐波问题，船用与车用充电接口标准不统一等）。通过对湖州、上海、江苏等地实践案例的深入分析，起草组全面掌握了行业现状、存在问题和发展需求，为标准编制奠定了坚实基础。

（2）2025年12月～2026年6月：技术条款、编制说明、内部审核与修改。在深入调研的基础上，起草组系统开展标准技术条款的研究与起草工作。围绕充电设施的系统构成、技术要求、安全防护、检验检测等核心内容，结合湖州实践提出的储能调峰配置（6000度储能支持2枪、10000度支持4枪、16000度支持6枪）、充电时间限制（单船2.5小时内）、充电接口技术方案（加粗电缆、增大插头面积）等实际需求，研究形成标准技术指标。同时，参考国内外相关标准和文献资料，完成标准草案和编制说明的编写。期间，起草组多次组织召开内部讨论会，对标准条款逐条进行审议和修改，确保技术内容的科学性、合理性和可操作性。2026年3月，完成标准初稿并组织内部审核，根据审核意见进行修改完善。2026年5月29日，召开大纲评审会，根据会议情况修改大纲并形成征求意见稿。

# 二、标准编制原则和确定标准主要内容的依据

（一）编制原则

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则编写。编制过程中遵循一致性、先进性、适用性等原则，为构建区域一体化充换电网络奠定基础。

（二）确定标准主要内容的依据

本标准共分7章，主要内容及确定依据如下：

1、范围：明确本标准适用于港口内河电池动力船舶充电设施的新建、改建和使用。

2、规范性引用文件：共引用国家标准、行业标准及中国船级社规范30余项，涵盖环境试验（GB/T 2423系列）、电气安全（GB/T 16895.3、GB/T 7251.1）、电磁兼容（GB/T 17626系列）、接口协议（GB/T 18487.1、GB/T 27930、DL/T 2804）、术语定义（GB/T 40031、GB/T 41999）等方面，以及CCS《船舶应用电池动力规范》2025、《纯电池动力船舶技术与检验暂行规则（2025）》、《船舶网络安全指南2025》等。

3、术语和定义：明确相关标准界定的术语适用于本文件，本标准不设专有定义术语。

4、分类与构成：按建设形式分为土建变电所和集装箱式两种，按结构分为分体式和一体式两种，新建充电设施宜采用直流供电方式。明确充电设施构成包括变压器、整流装置、监控装置、开关柜及控制设备、计量器具、连接装置、电缆举升装置、电缆和保护接地等。

5、一般要求：依据港口码头实际环境条件，规定充电设施的环境适应性要求（-25℃～+55℃，IP55/IP32防护等级，三防处理），安全管理制度与应急处置要求，以及安全标志和操作规程标牌的设置要求。

6、技术要求：这是标准的重点章节，依据调研结果和行业实践制定。涵盖以下方面：

变压器：参考GB/T 1094.11、GB/T 10228，规定能效等级不低于2级、负载率不宜大于85%等技术指标，并明确应配置绕组温度监测元件。

整流装置：参考DL/T 2853-2024及CCS《船舶应用电池动力规范》，明确额定电压不超过DC1500V，优先选用DC750V或DC1000V；规定功率动态分配、电气隔离（II类设备）、绝缘电阻≥10MΩ、110%负荷持续时间≥60s等关键性能指标，内部通讯应采用光纤通讯。

监控装置：参考DL/T 2854-2024，规定监控装置的硬件配置（工控机、PLC、HMI、UPS）、船岸通信方式（以太网为主）、监控功能（含视频监控与环境传感）及数据存储要求（运行数据≥半年，视频≥90天）；船岸通信协议在附录E中规定。

开关柜及控制设备：依据GB 3906、GB 7251.1及JTS 155-2019，规定高压开关柜五防要求、防护等级IP4X，以及金属封闭开关设备按使用环境分为0类、1类、2类三个设计等级，港口码头户外环境一般不低于2类。

计量器具：依据《中华人民共和国计量法》及JJG 842-2017，规定直流电能表准确度不低于0.5级、数据远传功能及电能质量指标要求。

连接装置：依据GB/T 11918.6及DL/T 2804，规定额定电压不超过DC1500V、插头规格1500V/1000A、锁止功能、插拔力≤240N、耦合后IP67等技术要求，以及电缆举升装置的恒张力控制和安全保护功能。插头触头布置及安全回路见附录D。

电缆：规定主电缆选型及终端头制作应满足GB/T 50217、GB 50168的要求，敷设方式优先选用电缆桥架或电缆沟敷设。

保护接地：依据GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》及GB/T 50065《交流电气装置的接地设计规范》，明确户外充电设施设置直击雷防护装置及接地要求。

延长装置：依据调研中长距离大电流充电技术需求，规定延长装置的技术参数匹配性、防护等级、急停功能（≤100ms断电）、标准化接口（插拔≥10000次）、长度≤30m及过流/短路/漏电保护功能。

转换装置：依据调研中船岸接口不匹配的实际问题，规定转换装置防护等级IP55、安全回路联锁、应急切断、带电显示和温度监控功能。

7、交直两用船舶供电设施：针对部分已有交流供电设施的码头无法满足新建直流充电设施要求的实际情况，在第7章中规定交直两用供电设施的兼容性要求（兼容交流岸电与直流充电）、系统组成与拓扑结构、容量与输出要求（交流输出电压畸变率≤5%，直流优先750V/1000V，总效率≥93%）、功能要求（输出模式切换、恒流/恒压充电、PMS通信）、安全保护、兼容性与接口要求及计量与能效管理。

# 三、主要试验的分析综述报告、技术经济论证或预期的经济效果

（一）主要试验分析

本标准不涉及强制性试验内容，但通过参考GB/T 2423系列、GB/T 17626系列等标准，明确了充电设施在环境适应性（耐盐雾、长霉、高低温）、电磁兼容性（抗扰度）等方面的试验要求，确保设备在港口复杂环境下的可靠性和安全性。针对直流充电特有的风险，标准特别强调了直流电弧故障保护、绝缘监测等项目的测试要求。

（二）技术经济论证或预期的经济效果

1、显著降低社会总成本：通过统一技术标准和接口协议，从根本上避免因标准不兼容导致的区域重复建设和设备废弃，打破市场壁垒，促进充换电设备的规模化生产和通用化采购，预计可降低设施投资和运维成本。

2、提升运营效率和能源效益：规范化的通信协议和充电流程，支持“即插即充”、智能功率分配和与电网的友好互动。结合充电站配套的储能系统，可实现谷电充电、峰时放电，有效缓解大规模充电对电网的冲击，稳定充电电价（如预期1.1元/度），保持电动船的能源成本优势，提升运营经济性。

3、促进产业链协同与技术创新：为充换电设备制造商、船舶建造企业、电池供应商、系统集成商提供清晰、统一的技术指引，推动产业链上下游协同发展。明确的技术要求将激励企业在接口兼容、液冷超充、智能管理等方向上进行技术创新。

4、有力支撑绿色港口和航运中心建设：标准的实施将加速电动船舶在内河的规模化应用，直接减少港口区域的温室气体和污染物排放，助力打造“零碳港口”。同时，统一、便捷的充换电网络是构建长江经济带多式联运中心和长三角内河航运高质量发展先行区的关键基础设施，将显著提升区域航运的绿色竞争力和综合服务水平。

# 四、采用国际标准和国外先进标准的程度

本标准未直接采用国际标准，但在制定过程中充分研究和参考了IEC 61851（电动汽车传导充电系统）、IEC 62619（工业用锂二次电池和电池组的安全要求）、ISO 19848（船舶和海上技术—船载设备用标准数据）等国际标准的相关内容，并结合我国内河港口和航运的实际情况进行了适应性调整，确保标准的先进性和国际兼容性。

# 五、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

本标准在编制过程中严格遵守《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国港口法》《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，并与GB/T 18487.1、GB/T 27930、JTS 155《码头岸电设施建设技术规范》、CCS《船舶应用电池动力规范》等现行国家和行业标准协调一致，是对现有标准体系的细化和补充，无冲突内容。

# 六、重大分歧意见的处理经过和依据

在本标准编制过程中，起草组始终坚持协商一致的原则。对于充电电压等级、接口型式选择、通信协议细节等技术条款的讨论，通过组织多轮专家研讨会，结合广泛的行业调研数据和未来技术发展趋势，最终达成共识，未出现重大分歧意见。

# 七、贯彻标准的要求和措施建议

1、加强宣贯培训：建议由中国港口协会和长三角相关港航管理部门联合组织标准宣贯培训，面向港口企业、航运公司、设备制造商、设计单位、检测认证机构等，确保相关方准确理解并掌握标准要求。

2、开展试点示范：建议在基础较好的地区（如湖州吕山水上服务区、上海港、江苏远洋航线等）率先开展标准应用试点，验证标准的可行性和有效性，形成可复制、可推广的经验模式。

3、完善政策支持：建议将本标准作为长三角区域内河港口充换电设施建设、验收和补贴发放的技术依据，并纳入绿色港口、绿色船舶的评价体系，通过政策引导和市场机制共同推动标准落地。

4、建立协同机制：依托长三角区域合作机制，建立由港航管理部门、电网企业、港口集团、航运联盟等共同参与的充换电设施建设与运营协同工作平台，依据本标准统筹规划、分步实施，实现“一张网”服务。

# 八、废止现行有关标准的建议

本标准不涉及废止现行标准。

# 九、其他应予说明的事项

1、专利声明：本标准编制过程中，起草组已通过各种方式征集专利信息，目前未识别出标准内容涉及必要专利。标准的发布机构不承担识别专利的责任。

2、标准名称说明：本标准立项计划名称为《港口内河电动船舶充/换电设施技术要求》。在编制过程中，起草组经过深入调研和多次专家研讨，认为当前内河船舶电动化处于发展初期，换电模式虽具有探索价值，但在技术成熟度、商业模式、电池标准化以及港口基础设施配套等方面尚不具备大规模推广应用的条件。现阶段内河港口亟需解决的主要矛盾是充电设施标准不统一、接口协议不兼容等问题。为聚焦当前最紧迫的实际需求，确保标准的针对性和可操作性，经起草组一致同意，将标准名称调整为《港口内河船舶充电设施技术要求》。调整后的名称更加精准地反映了当前标准的核心技术内容和适用范围，待未来换电技术成熟、市场需求明确后，可适时启动换电设施相关标准的制定工作。本标准名称调整已向中国港口协会报备并获得认可。